## Sayfa1
SOĞUTMA YÜKÜ HESABI | [16 empty] | Sayfa |  | 1
[17 empty] | Kat |  | NK
TESİSİN Adı: | [16 empty] | Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  |  | Soğutma Yükü Hesabı | [8 empty] | Toplam Soğutma İhtiyacı
İşaret | No | Soğ. Yükü Tipi | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik veya Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba Giren Alan | Isı Kazancı 40 Kuzey Enlemi | Gölgeleme Faktörü | Isı İletim Katsayısı | Eşdeğer Sıcaklık Farkları | Isı Kazancı | Kişi Sayısı | Eelektrik Motoru Isı Kazancı | Taze Hava Miktarı
|  |  |  | cm | *m | *m | m² | Ad | m² | m² | W/m² |  | W | ºC | W/ kişi |  | W | m3/h | W
m²ºK
N01-Oda-20 C | pen-1 | Qgünrad | D | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 633.75
| pen-2 | Qgünrad | KD-GD | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 350 | 0.65 | [6 empty] | 443.625
| pen-3 | Qgünrad | B | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 500 | 0.65 | [6 empty] | 633.75
| pen-4 | Qgünrad | KB-GB | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 350 | 0.65 | [6 empty] | 443.625
| pen-5 | Qgünrad | G | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 200 | 0.65 | [6 empty] | 253.5
| pen-6 | Qgünrad | K | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 | 50 | 0.65 | [6 empty] | 63.375
| çatı-1 | Qçatı |  | > | 4 | 4 | 16 | 1 |  | 16 |  |  | 0.4 | 10 |  |  |  |  | 64
| dd-1 | Qduvkonv | KD-D GD-K | > | 4 | 3 | 12 | 1 |  | 12 |  |  | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 60
| dd-2 | Qduvkonv | G-KB | > | 4 | 3 | 12 | 1 |  | 12 |  |  | 0.5 | 15 |  |  |  |  | 90
| dd-3 | Qduvkonv | B-GB | > | 6 | 3 | 18 | 1 | 11.7 | 6.3 |  |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 63
| penk-1 | Qpenkonv |  | > | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 |  | 1.95 |  |  | 3.5 | 12 |  |  |  |  | 81.9
| ins-1 | Qinsan | Konut | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
| ins-2 | Qinsan | Okul,Tiy | > | [10 empty] | 110 | 30 |  |  | 3300
| ins-3 | Qinsan | Ofis,Mağ Otel,Dük | > | [10 empty] | 130 | 4 |  |  | 520
| ins-4 | Qinsan | Banka | > | [10 empty] | 145 | 30 |  |  | 4350
| ins-5 | Qinsan | Restau | > | [10 empty] | 160 | 30 |  |  | 4800
| ins-6 | Qinsan | Bar,Disk | > | [10 empty] | 245 | 10 |  |  | 2450
| ins-7 | Qinsan | Spor Sal | > | [10 empty] | 425 | 30 |  |  | 12750
| ayd-1 | Qaydınl | Konut | > | 4 | 4 | 16 | 1 |  | 16 | [8 empty] | 160
| ayd-2 | Qaydınl | Ofis, Topl Salonu | > | 4 | 4 | 16 | 1 |  | 16 | [8 empty] | 640
| ayd-3 | Qaydınl | Mağaza Şovrum | > | 4 | 4 | 16 | 1 |  | 16 | [8 empty] | 1600
| m-1 | Qmotor | 0.25 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 430
| h-1 | Qhavalan | Konut |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.464 |  | 16.24 | 1688.6354
| h-1 | Qhavalan | Resta, Kafe |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.2 |  | 7 | 1623.9554
| h-2 | Qhavalan | Bar |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 1.6 |  | 80 | 2134.9554
| h-3 | Qhavalan | Topl .S. |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.26667 |  | 9.3333 | 1640.2887
| h-4 | Qhavalan | Ofis |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 1.0667 |  | 37.3333 | 1836.2887
| h-5 | Qhavalan | Mağaza, Şovrum |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.8 |  | 16 | 1686.9554
| h-6 | Qhavalan | Süper market |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 1.6 |  | 40 | 1138.3912
| h-7 | Qhavalan | Sınıf |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.32 |  | 8 | 1058.6565
| h-8 | Qhavalan | Kütüphan |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.8 |  | 20 | 1142.6565
| h-9 | Qhavalan | Spor S. |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.4 |  | 20 | 1142.6565
| h-10 | Qhavalan | Berber, Kuaför |  | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | 0.64 |  | 32 | 1798.9554
|  | Ti-( C ) | 20 | Td-( C ) | 35 | Ti-Td | 15 | [7 empty] | T.Soğ.Yükü İhtiyacı (W) |  |  |  | 51242.92
[15 empty] | T.Soğ.Yükü İhtiyacı (kcal/h) |  |  |  | 44068.9112
|  | AMPİRİK SOĞUTMA YÜKÜ HESABI-Model1/Model-2 | [12 empty] | Artırım kats(S46/S44) |  |  |  | 0.041987
|  | M-1/Soğutma Yükü Yoğunluğu(kcal/h.m2) | [5 empty] | 134.472 | Ti= | 20 | Td= | -3 | Ampirik Model-1 Topl. Soğutma İhtiyacı kcal/h | [5 empty] | 2151.552
|  | A(m2) | 16 | h(m) | 3 | Ac (m2) | 1.95
2.BÖLGE |  |  |  |  | S | C | Kdd
[5 empty] | 2260 | 7 | 0.6
|  | M2/ Soğutma Yükü Yoğunluğu(kcal/h.m2) | [5 empty] | 119.235 |  | Ampirik Model-2 Topl. Soğutma İhtiyacı kcal/h | [8 empty] | 1907.76
KRİTİK DEVRE BORU ÇAPI TAYİNİ
No | Mahal | Kat | Qc kcal/h | Isıt-Soğ B.Çapı | Yoğ B Çapı
1 | Oda | bk | 1850 | 0.52704 | 0.33962
2 | Oda | bk | 3600 | 0.68785 | 0.44325
3 | Oda | bk | 5400 | 0.80897 | 0.52129
4 | Oda | bk | 7200 | 0.90762 | 0.58487
5 | Oda | bk | 9000 | 0.99236 | 0.63947
7 | Oda | bk | 10900 | 1.0714 | 0.69039
6-Paket Soğ.Ünitesi |  | Qtopl | 10900 | 1.0714 | 0.69039
6.1- | *Soğ yükü(kcal/h) |  | 12000
6.1- | Sog. Boru Çapı(mm) |  | 27.8347
6.2- | Seçilen Sog. Boru Çapı(mm) |  | 32
6.3- | Pompa Debisi (m3/h) | Qp | 2.4
6.4- | *Krit Devre Uzunl (m) | L | 50
6.5- | Pomp Basma Yüks (mss) | Hm | 7.7248
6.6-BÜZÜŞME TANKI HESABI
H kot farkı (m) | 17 | Va(Lt) | 111.6279 | A(%) | 50
Pm(bar) | 2.2 | Psv(bar) | 4 | R(%) | 50
Ve(Lt) | 0.83721 | Pf(bar) | 3.5 | Df(%) | 0.14444
V(Lt) | 5.7961
2,5 Bar Açma Basınç Memb.Emn.Vent |  |  |  | 15.7 | mm
Seçilen Memb.Emn.Ventili |  |  |  | 15 | mm
Fancoil Cihazı 2 borulu | Q soğutm Qc-kw | Q soğutma Qc kcal/h
GEA-1 | 1.05 | 903
GEA-1 | 1.71 | 1470.6
GEA-1 | 2.54 | 2184.4
GEA-2 | 3.37 | 2898.2
GEA-3 | 4.52 | 3887.2
GEA-4 | 5.48 | 4712.8
GEA-5 | 6.61 | 5684.6
GEA-6 | 7.25 | 6235
GEA-7 | 8.92 | 7671.2
Su Soğ. Grubu Aldağ | Hava Soğut kcal/h | Su Soğut kcal/h
151 | 30620 | 35862
201 | 37585 | 44032
251 | 46440 | 53062
301 | 51260 | 63726
302 | 60460 | 70692
351 | 67855 | 82732
401 | 79465 | 93224
402 | 74820 | 86172
501 | 96320 | 113262
4808 | 951160 | 846326
GLOBAL (MİKRO-MAKRO) ISI KAYBI HESABI | [12 empty] | Ti |  | Td | -3
Kc* |  | Cam ısı ilet kats |  |  |  | 2.8 |  |  | d |  |  |  | Boru çapı |  | #VALUE! | İNÇ | #VALUE! | mm
Ac* |  | Topl Cam Alanı |  |  |  | #VALUE! | m2 |  | Q' | Binanın Enerji İhtiyac K. |  |  |  |  | #VALUE! | kWh/m2
K* |  | Isı İletim Katsayı |  |  |  | #REF! | W/.m2k |  | Q' | Binanın Enerji İhtiyac K. |  |  |  |  | #VALUE! | kcal/hm2
Vb* |  | Mahal Brüt Hacmi |  |  |  | 48 | m3 |  | Q | Binanın Teshin ihtiyacı |  |  |  |  | #VALUE! | kcal/h
A |  | Mahal Alanı |  |  |  | 16 | m2 | Seç Böl ge | SEÇİLEN DEĞERLER
KA |  | Kat Adedi |  |  |  | 1 |  |  | S
H |  | Kat Yüksekliği |  |  |  | 3 | m |  | C
TİA |  | Topl.Fay.İnş.Al |  |  |  | 16 | m2 | 2 | Kdd
BÖLGE " S","C", "Kdd" KATSAYILARI | [9 empty] | Dış Duvar ısı iletim Katsayısı
|  |  |  | S Isı Kaybı Katsayısı |  |  | C Cam Alanı Katsayısı |  |  | Kdd (W/m2.K)
1.BÖLGE |  |  |  | 1560 |  |  | 9 |  |  | 0.8
2.BÖLGE |  |  |  | 2260 |  |  | 7 |  |  | 0.6
3.BÖLGE |  |  |  | 2940 |  |  | 7 |  |  | 0.5
4.BÖLGE |  |  |  | 4020 |  |  | 6 |  |  | 0.4
TÜRKİYE İL-İLÇE. KIŞ-YAZ SICAKLIK-BÖLGE TABLOSU
ŞEHİR |  |  |  | KIŞ | YAZ | Bölge | ŞEHİR | KIŞ | YAZ | Bölge |  |  | ŞEHİR |  | KIŞ | YAZ | Bölge | ŞEHİR | YAZ | Böl ge
ADANA |  |  |  | 0 | 38 | 1 | İSTANBUL | -3 | 33 | 2 |  |  | IĞDIR |  | -18 | 38 | 3 | YOZGAT | 32 | 4
ADAPAZARI |  |  |  | -3 | 35 | 2 | İZMİR | 0 | 37 | 1 |  |  | ISPARTA |  | -9 | 34 | 3 | ZONGULDAK | 32 | 2
AFYON |  |  |  | -12 | 34 | 3 | KARS | -27 | 30 | 4 |  |  | BODRUM |  |  |  | 1 | İSKENDERUN | 37
ANKARA |  |  |  | -12 | 34 | 3 | KASTAMONU | -12 | 34 | 4 |  |  | DATÇA |  |  |  | 1 | OSMANİYE |  | 1
ANTAKYA |  |  |  | 0 | 37 | 1 | KAYSERİ | -15 | 36 | 4 |  |  | AYVALIK |  |  |  | 1 | KÖYCEĞİZ |  | 1
ANTALYA |  |  |  | 3 | 39 | 1 | KIRŞEHİR | -12 | 35 | 3 |  |  | FETHİYE |  |  |  | 1 | MİLAS |  | 1
AYDIN |  |  |  | -3 | 40 | 1 | KOCAELİ | -3 | 36 | 2 |  |  | ADIYAMAN |  |  |  | 2 | GÖKOVA |  | 1
BALIKESİR |  |  |  | -3 | 34 | 2 | KONYA | -12 | 34 | 3 |  |  | AMASYA |  |  |  | 2 | MARMARİ |  | 1
BANDIRMA |  |  |  | -8 | 34 | 3 | KÜTAHYA | -12 | 33 | 3 |  |  | BARTIN |  |  |  | 2 | DALAMAN |  | 1
BİLECİK |  |  |  | -9 | 34 | 3 | MALATYA | -12 | 38 | 3 |  |  | BATMAN |  |  |  | 2 | ŞIRNAK |  | 2
BOLU |  |  |  | -15 | 33 | 3 | MANİSA | -3 | 40 | 2 |  |  | K.MARAŞ |  |  |  | 2 | HOPA |  | 2
BURDUR |  |  |  | -9 | 36 | 3 | MARDİN | -6 | 38 | 2 |  |  | ORDU |  |  |  | 2 | DÜZCE |  | 2
BURSA |  |  |  | -6 | 37 | 2 | MERSİN | 3 | 35 | 1 |  |  | ARHAVİ |  |  |  | 2 | ABANA |  | 2
ÇANAKKALE |  |  |  | -3 | 34 | 2 | MUĞLA | -3 | 37 | 2 |  |  | İNEBOLU |  |  |  | 2 | KİLİS |  | 2
ÇANKIRI |  |  |  | -15 | 37 | 3 | NİĞDE | -15 | 34 | 3 |  |  | BOZKURT |  |  |  | 2 | YALOVA |  | 2
ÇORUM |  |  |  | -15 | 35 | 3 | RİZE | -3 | 30 | 2 |  |  | ÇATALZEYTİN |  |  |  | 2 | CİDE |  | 2
DENİZLİ |  |  |  | -6 | 38 | 2 | SAMSUN | -3 | 32 | 2 |  |  | DOĞANYURT |  |  |  | 2 | ARTVİN |  | 3
DİYARBAKIR |  |  |  | -9 | 43 | 2 | SİİRT | -9 | 40 | 2 |  |  | AKSARAY |  |  |  | 3 | BİNGÖL |  | 3
EDİRNE |  |  |  | -9 | 37 | 2 | SİNOP | -3 | 30 | 2 |  |  | KARAMAN |  |  |  | 3 | KARABÜK |  | 3
ELAZIĞ |  |  |  | -12 | 38 | 3 | SİVAS | -18 | 33 | 4 |  |  | KIRIKALE |  |  |  | 3 | NEVŞEHİR |  | 3
ERZİNCAN |  |  |  | -18 | 36 | 4 | ŞANLIURFA | -6 | 43 | 2 |  |  | TOKAT |  |  |  | 3 | TUNCELİ |  | 3
ERZURUM |  |  |  | -21 | 30 | 4 | TEKİRDAĞ | -6 | 33 | 2 |  |  | DURSUNBEY |  |  |  | 3 | ULUS |  | 3
ESKİŞEHİR |  |  |  | -3 | 34 | 3 | TRABZON | -3 | 31 | 2 |  |  | KIRKLARELİ |  |  |  | 3 | TOSYA |  | 3
GAZİANTEP |  |  |  | -12 | 39 | 2 | UŞAK | -9 | 35 | 3 |  |  | POZANTI |  |  |  | 3 | AĞRI |  | 4
GİRESUN |  |  |  | -3 | 29 | 2 | VAN | -15 | 33 | 4 |  |  | KORKUTELİ |  |  |  | 3 | BAYBURT |  | 4
ULUDAĞ | [5 empty] | 4 | AFŞİN |  |  | 4 |  |  | MERZİFON |  |  |  | 3 | BİTLİS |  | 4
KIĞI | [5 empty] | 4 | GÖKSUN |  |  | 4 |  |  | ARDAHAN |  |  |  | 4 | MUŞ |  | 4
PÜLÜMÜR | [5 empty] | 4 | Ş.KARAHİSAR |  |  | 4 |  |  | MESUDİYE |  |  |  | 4 | KELES |  | 4
SOLHAN | [5 empty] | 4 | ELBİSTAN |  |  | 4 |  |  | GÜMÜŞHANE |  |  |  | 4