## Pratik Soğutma Yükü
PRATİK SOĞUTMA YÜKÜ HESABI
İnsanlar, Taze Hava, Elektrikli Cihazlar, Aydınlatma + Radyasyon
1.) | İNSANLARDAN GELEN SOĞUTMA YÜKÜ
Kişi başına 100-200 kcal/h
Kullanılan yerin özelliğine bağlıdır. Ör. Ofis için 100 kcal/h, Disko-Bar için 200 kcal/h alınabilir.
2.) | TAZE HAVADAN GELEN SOĞUTMA YÜKÜ
| Kişi başına taze hava miktarı 30-60 m3/h |  |  | Kaynak: KLİMA TESİSATI KİTABI S. 154 Tablo: 9-12
Taze havadan gelen soğutma yükü aşağıdaki formülden hesaplanır.
QTH= Kişi başına taze hava miktarı [m3/h] x kişi sayısı x 24 = Taze havadan gelen soğutma yükü [Btu/h]
3.) | ELEKTRİKLİ CİHAZLAR ve AYDINLATMADAN GELEN SOĞUTMA YÜKÜ
| Cihazların ve Aydınlatma armatürlerinin tip ve özelliklerine göre tablolardan belirlenir. |  |  |  | Ör: Bilgisayar 116 W/adet, Fotokopi Makinası 290 W/adet
4.) | RADYASYONDAN GELEN SOĞUTMA YÜKÜ
| Peak yükün oluştuğu saat ve ağırlıklı cam yüzey yönüne göre belirlenir. |  |  | Kaynak: KLİMA TESİSATI KİTABI S. 149 Tablo: 9-2
5.) | TAŞINIM VE İLETİMLE GELEN SOĞUTMA YÜKÜ
İnsanlar, taze hava, elektrikli cihazlar, aydınlatma ve radyasyonla gelen soğutma yükü miktarı toplamının %8 ile %12'si kadardır.
Kullanılacak yerin izolasyonuna göre bu yüzde belirlenir.
TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ BÜTÜN DEĞERLERİN TOPLAMINA EŞİTTİR!!!

## Örnek Proje
PRATİK SOĞUTMA YÜKÜ HESABI
| Toplam alan: | 250 | m2 | [5 empty] | Yükseklik: | 3 | m
1.) | İNSANLARDAN GELEN SOĞUTMA YÜKÜ
| Cihazın Kullanılacağı yer: | [7 empty] | 110 | W/kişi
| Toplam kişi sayısı: |  | 35 | kişi
| İnsanlardan gelen soğutma yükü: |  |  |  | 3850 | W = |  |  | 13244 | Btu/h
2.) | TAZE HAVADAN GELEN SOĞUTMA YÜKÜ
| Cihazın Kullanılacağı yer: | [11 empty] | 25 | m3/h kişi
| Toplam taze hava miktarı: |  |  | 875 | m3/h
| Taze havadan gelen soğutma yükü: |  |  |  | 21000 | Btu/h
3.) | ELEKTRİKLİ CİHAZLAR ve AYDINLATMADAN GELEN SOĞUTMA YÜKÜ
| Cihazın Kullanılacağı yer: | [9 empty] | 40 | W/m2
| Aydınlatmadan oluşan soğutma yükü: |  |  |  | 10000 | W = |  |  | 34400 | Btu/h
| Bilgisayar adedi: | 20 |  |  |  | (Bilgisayar 116 W/adet, Fotokopi Makinası 290 W/adet)
Fotokopi makinası adedi:
| Elektrikli cihazlardan gelen soğutma yükü: |  |  |  |  | 2320 |  |  | W = | 7980.8 | Btu/h
4.) | RADYASYONDAN GELEN SOĞUTMA YÜKÜ
Peak yükün oluştuğu saat ve ağırlıklı cam yüzey yönüne göre belirlenir.
| Ağırlıklı pencere yönü: | [13 empty] | 2 | 50 | 50 | 500
| Batı yönündeki pencere alanı: |  |  |  | 3 | m2 | [9 empty] | 500 | 50 | 50
| Doğu yönündeki pencere alanı: |  |  |  | 15 | m2 | [9 empty] | 50 | 200 | 50
| Güney yönündeki pencere alanı: |  |  |  | 8 | m2 | [9 empty] | 50 | 50 | 50
| Kuzey yönündeki pencere alanı: |  |  |  | 7 | m2 | [9 empty] | 350 | 50 | 50
| Kuzey Doğu yönündeki pencere alanı: |  |  |  |  | m2 | [9 empty] | 350 | 150 | 50
| Güney Doğu yönündeki pencere alanı: |  |  |  |  | m2 | [9 empty] | 50 | 150 | 350
| Güney Batı yönündeki pencere alanı: |  |  |  |  | m2 | [9 empty] | 50 | 50 | 350
| Kuzey Batı yönündeki pencere alanı: |  |  |  |  | m2
| Radyasyondan gelen soğutma yükü: | [7 empty] | 2850 |  | W = | 9804 | Btu/h
| Pencerelerde gölgelme faktörleri: | [9 empty] | 1
| Radyasyonla olan net ısı kazancı: |  |  |  | 9804 | Btu/h
5.) | TAŞINIM VE İLETİMLE GELEN SOĞUTMA YÜKÜ
İnsanlar, taze hava, elektrikli cihazlar, aydınlatma ve radyasyonla gelen soğutma yükü miktarı toplamının %8 ile %12'si kadardır.
Kullanılacak yerin izolasyonuna göre bu yüzde belirlenir.
| TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ: |  |  |  |  | 95071.68 |  |  |  | Btu/h
[6 empty] | Okullar,Tiyatro, Sinema |  | 110
[6 empty] | Ofisler,Konutlar, Oteller |  | 130
[6 empty] | Mağazalar, Dükkanlar |  | 130
[6 empty] | Bankalar |  | 145 |  |  | 3
[6 empty] | Restaurantlar |  | 160 |  | 6 | 1
[6 empty] | Disko,Bar |  | 245 |  |  | 5
[6 empty] | Spor Salonları |  | 425
[6 empty] | Restaurantlar,Cafeler,Kokteyl salonu | [5 empty] | 5
Konferans,Toplantı salonu,Ofisler,Bankalar
Kumarhaneler
Mağazalar, Showroomlar
Süpermarket,Tiyatrolar,Sinemalar,Kütüphaneler,Okullar (Sınıflar)
Spor Salonları,Disko,Bar,Balo salonları
Ocakbaşı
Berber,Kuaför
[6 empty] | Konutlar,Otel odaları | [6 empty] | 2
Ofisler,Konferans salonları,Sınıflar
Mağazalar,Showroomlar
Süpermarketler (yiyecek bölümü)
Süpermarketler (avize bölümü)
Süpermarketler (elektronik eşya)
[6 empty] | Batı | [5 empty] | 3
Doğu
Güney
Kuzey
Kuzey Doğu
Güney Doğu
Güney Batı
Kuzey Batı
[9 empty] | Normal Cam (Gölgeleme yok) |  |  |  |  | 1
Normal Cam (İçte açık renk Jaluzi veya Perde)
Normal Cam (İçte koyu renk Jaluzi veya Perde)
Çift Cam (Gölgeleme yok)
Çift Cam (İçte açık renk Jaluzi veya Perde)
Çift Cam (İçte koyu renk Jaluzi veya Perde)
Normal veya Çift Cam (Dışta Jaluzi veya Tente)
Renkli Cam (Gölgeleme yok)