## Hesap
ISI KAZANÇ HESAP TABLOSU
Firma Adı : | [5 empty] | Proje Şartları | Hava Şartları | Dış | İç | Sıcaklık Farkı | kcal/kg ( i ) | Sayfa No | 1
Hesabın Yapıldığı Ay : |  |  | Ağustos |  |  |  | Kış | -15 | 20 | 35 |  | Tarih | 2026-07-29 | [5 empty] | 8
İşin Adı : | [6 empty] | Yaz ( Kuru ) | 35 | 26 | 9 |  | Firma | [6 empty] | 16
Yapının Bulunduğu Yer : |  |  | Çorum |  |  |  | Yaz ( Yaş ) | 22 | 18.5 | 3.5 |  | Departman | Proje Departmanı
Kat : |  | zemin |  | Oda No : |  |  | Nisbi Nem % | 32% | 50% | DX ( Gr/kg ) |  | Hesap / Etüd
Mahal Adı : |  | lokal |  |  |  |  | Gr/kg ( X ) | 11.25 | 10.5 | 0.75 |  | Kontrol
ODA TRANSMİSYON ve GÜNEŞ ISI KAZANÇLARI
Cinsi | Yön | Alan m² | Adet | Toplam Alan m² | Çıkan Alan m² | Net Alan m² | Radyasyonu ile Isı Kazancı | [6 empty] | Transmisyon ile Isı Kazancı
[7 empty] | 08:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 12:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 16:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | Düzeltme Faktörü | 09:00 Toplam Isı Kcal/h | 12:00 Toplam Isı Kcal/h | 16:00 Toplam Isı Kcal/h | K Kcal/hm²°C | DT °C | Isı Kcal/hm² |  | Kcal/h
Dd1 | d | 10.72 | 1 | 10.72 |  | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 22 | 8.36 |  | 89.6192
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dp | d | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 438.7931 | 37.931 | 29.3103 | 0.8 | 702.069 | 60.6897 | 46.8966 | 2.9 | 9 | 26.1 |  | 52.2
Tv1 |  | 14 | 1 | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
[10 empty] | Toplam Güneş Yükü | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Toplam Transmisyon | #N/A
ODA DİĞER DUYULUR ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 6 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 70 | kcal(duyulur)/kişi |  |  | 420 | 3
Aydınlatma Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x Em. x 0,860 |  |  | Ayd. Duyulur Isı Değeri : | Adınlatma Değeri : | 25 | wh | Miktar/Adet : | 2 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 0.25 | 10.75
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x By-Pass x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 90 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | Sıcaklık Farkı |  | 9 | 24.3
Diğer Aletlerden Duy. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Elk. Alet Duy. Isı Değeri : |  |  | wh | Miktar/Adet : | 2 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 0
[17 empty] | Toplam Diğer Duyulur Isı Kazancı | 455.05
ODA GİZLİ ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Gizli Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 6 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 60 | kcal(gizli)/kişi |  |  | 360
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x By-Pass x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 90 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | 0.75 |  | Dx | 4.725
Diğer Aletlerden Gizli. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Alet Gizli Isı Değeri : |  | 320 | wh | Miktar/Adet : | 2 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 550.4
[17 empty] | Toplam Gizli Isı Kazancı | 915.125
HAVALANDIRMA ISI KAZANCI ( TAZE HAVA ISI KAZANCI )
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x (1-By-Pass) x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 90 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 9 |  | DT | 218.7
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x (1-By-Pass) x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 90 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 0.75 |  | Dx | 42.525
[17 empty] | Toplam Havalandırma Isı Kazancı | 261.225
Duyulur |  | = | Toplam Duyulu Isı |  |  |  |  | Duyulur | = | #N/A | [5 empty] | = | % | #N/A
Isı Oranı |  |  | T. Duyulur Isı + T. Gizli Isı |  |  |  |  | Isı Oranı |  | #N/A
| TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00 |  | TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00
| kcal / h |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | Btu/h |  |  | #N/A | #N/A | #N/A

## Dış Hava
| ŞEHİR | ÜLKE | ENLEM ° | ENLEM " | Kuzey | BOYLAM ° | BOYLAM " | Doğu | RAKIM | Dış Hava Sıcaklığı Kış °C | Kuru Term. Sıcaklığı Yaz °C | Günlük Ortlama Sıcaklık Farkı Yaz °C | Yaş Term. Sıcaklığı Yaz °C | Rüzgar Durumu | Dış Hava Nisbi Nem Yaz % | Dış Hava Özgül Nem Yaz gr/kg
1 | Adana | TÜRKİYE | 36 | 59 | K | 35 | 18 | D | 21 | 0 | 38 | 12.4 | 26 | R | 39 | 16.25
2 | Adapazarı | TÜRKİYE | 40 | 5 | K | 39 | 43 | D | 0 | -3 | 35 | 0 | 25 | R | 45 | 16
3 | Afyon | TÜRKİYE | 38 | 45 | K | 30 | 32 | D | 1019 | -12 | 34 | 17.1 | 21 | R | 31 | 10.25
4 | Ankara | TÜRKİYE | 39 | 57 | K | 32 | 53 | D | 895 | -12 | 34 | 15 | 20 | R | 27.5 | 8.5
5 | Antakya | TÜRKİYE | 36 | 15 | K | 36 | 10 | D | 93 | 0 | 37 | 7.3 | 28 | R | 51 | 20.25
6 | Antalya | TÜRKİYE | 36 | 53 | K | 30 | 42 | D | 43 | 3 | 39 | 11.4 | 28 | R | 44.5 | 19.5
7 | Aydın | TÜRKİYE | 37 | 40 | K | 27 | 40 | D | 70 | -3 | 40 | 0 | 26 | R | 33 | 15.5
8 | Balıkesir | TÜRKİYE | 39 | 39 | K | 27 | 52 | D | 103 | -3 | 37 | 12.8 | 25 | R | 38 | 15
9 | Bandırma | TÜRKİYE | 40 | 21 | K | 27 | 58 | D | 49 | -6 | 34 | 0 | 25 | R | 48 | 16.25
10 | Bilecik | TÜRKİYE | 40 | 9 | K | 49 | 58 | D | 526 | -9 | 34 | 11.8 | 23 | R | 39 | 13.25
11 | Bolu | TÜRKİYE | 40 | 44 | K | 31 | 36 | D | 728 | -15 | 33 | 16 | 23 |  | 43 | 13.5
12 | Burdur | TÜRKİYE | 37 | 40 | K | 30 | 20 | D | 1025 | -9 | 36 | 0 | 21 |  | 25 | 9.5
13 | Bursa | TÜRKİYE | 40 | 11 | K | 29 | 4 | D | 99 | -6 | 37 | 13.7 | 25 | R | 38 | 15
14 | Çanakkale | TÜRKİYE | 40 | 8 | K | 26 | 24 | D | 3 | -3 | 34 | 11.9 | 25 | R | 48 | 16.5
15 | Çankırı | TÜRKİYE | 40 | 36 | K | 33 | 37 | D | 730 | -15 | 37 | 0 | 23 |  | 30 | 12
16 | Çorum | TÜRKİYE | 40 | 33 | K | 34 | 58 | D | 803 | -15 | 35 | 16.8 | 22 |  | 32 | 11.25
17 | Denizli | TÜRKİYE | 37 | 5 | K | 30 | 33 | D | 0 | -6 | 38 | 0 | 24 |  | 32 | 13
18 | Diyarbakır | TÜRKİYE | 37 | 55 | K | 40 | 12 | D | 652 | -9 | 43 | 17.7 | 23 | R | 18 | 9.5
19 | Edirne | TÜRKİYE | 41 | 40 | K | 26 | 34 | D | 47 | -9 | 37 | 14.4 | 25 |  | 38 | 15
20 | Elazığ | TÜRKİYE | 38 | 40 | K | 39 | 13 | D | 1090 | -12 | 38 | 13.9 | 21 |  | 21 | 8.75
21 | Erzincan | TÜRKİYE | 39 | 44 | K | 39 | 30 | D | 1157 | -18 | 36 | 17.4 | 22 |  | 29 | 10.75
22 | Erzurum | TÜRKİYE | 39 | 55 | K | 41 | 16 | D | 1893 | -21 | 30 | 14.7 | 23 |  | 55 | 14.75
23 | Eskişehir | TÜRKİYE | 39 | 46 | K | 30 | 31 | D | 790 | -12 | 34 | 15.9 | 25 | R | 48 | 16.25
24 | Gaziantep | TÜRKİYE | 37 | 5 | K | 37 | 22 | D | 849 | -9 | 39 | 13.5 | 23 |  | 25.5 | 11.1
25 | Giresun | TÜRKİYE | 40 | 55 | K | 38 | 24 | D | 40 | -3 | 29 | 6.3 | 21 |  | 49 | 12.25
26 | Iğdır | TÜRKİYE | 39 | 56 | K | 44 | 2 | D | 855 | 18 | 36 | 16.7 | 29 |  | 60 | 22.25
27 | Isparta | TÜRKİYE | 39 | 45 | K | 30 | 33 | D | 1050 | -9 | 34 | 15.5 | 24 |  | 44 | 14.75
28 | İskenderun | TÜRKİYE | 36 | 37 | K | 36 | 7 | D | 3 | 3 | 37 | 8.3 | 24 |  | 35 | 13.5
29 | İstanbul | TÜRKİYE | 40 | 58 | K | 29 | 5 | D | 40 | -3 | 33 | 10.5 | 24 | R | 30 | 15
30 | İzmir | TÜRKİYE | 38 | 24 | K | 27 | 10 | D | 3 | 0 | 37 | 12.8 | 22 | R | 26 | 10.25
31 | Kars | TÜRKİYE | 40 | 36 | K | 43 | 5 | D | 1750 | -27 | 30 | 16.6 | 22 |  | 50 | 13.5
32 | Kastamonu | TÜRKİYE | 41 | 22 | K | 33 | 46 | D | 800 | -12 | 34 | 16.2 | 21 |  | 31 | 10.25
33 | Kayseri | TÜRKİYE | 38 | 43 | K | 35 | 29 | D | 1058 | -15 | 36 | 20.1 | 25 |  | 41 | 15.5
34 | Kırşehir | TÜRKİYE | 39 | 8 | K | 34 | 10 | D | 980 | -12 | 35 | 0 | 21 |  | 28.5 | 10
35 | Kocaeli | TÜRKİYE | 40 | 46 | K | 29 | 54 | D | 77 | -3 | 36 | 10.8 | 21 | R | 25 | 9.5
36 | Konya | TÜRKİYE | 37 | 52 | K | 32 | 30 | D | 1024 | -12 | 34 | 15.4 | 21 |  | 31 | 10.25
37 | Kütahya | TÜRKİYE | 39 | 24 | K | 29 | 58 | D | 935 | -12 | 33 | 16 | 25 |  | 52 | 16.75
38 | Malatya | TÜRKİYE | 38 | 21 | K | 38 | 18 | D | 915 | -12 | 38 | 14.4 | 23 |  | 28 | 11.5
39 | Manisa | TÜRKİYE | 38 | 42 | K | 27 | 26 | D | 42 | -3 | 40 | 16 | 29 | R | 45 | 21
40 | Mardin | TÜRKİYE | 37 | 18 | K | 40 | 44 | D | 1150 | -6 | 38 | 10.4 | 22 |  | 24 | 10
41 | Mersin | TÜRKİYE | 36 | 49 | K | 34 | 36 | D | 6 | 3 | 35 | 7.4 | 20 |  | 24 | 8.5
42 | Muğla | TÜRKİYE | 37 | 12 | K | 28 | 21 | D | 648 | -3 | 37 | 13.2 | 26 | R | 42 | 16.75
43 | Niğde | TÜRKİYE | 37 | 59 | K | 34 | 40 | D | 1239 | -15 | 34 | 15.5 | 25 | R | 49 | 16.5
44 | Rize | TÜRKİYE | 41 | 2 | K | 40 | 30 | D | 60 | -3 | 30 | 6.1 | 23 |  | 55 | 14.75
45 | Samsun | TÜRKİYE | 41 | 17 | K | 36 | 20 | D | 40 | -3 | 32 | 7.8 | 25 | R | 58 | 15.25
46 | Siirt | TÜRKİYE | 37 | 56 | K | 41 | 56 | D | 875 | -9 | 40 | 13 | 23 |  | 23 | 10.75
47 | Sinop | TÜRKİYE | 42 | 2 | K | 35 | 10 | D | 25 | -3 | 30 | 6.5 | 25 | R | 68 | 18
48 | Sivas | TÜRKİYE | 39 | 45 | K | 37 | 1 | D | 1285 | -18 | 33 | 17.8 | 20 |  | 30 | 9.5
49 | Tekirdağ | TÜRKİYE | 40 | 59 | K | 27 | 29 | D | 55 | -6 | 33 | 9 | 25 | R | 52 | 16.75
50 | Trabzon | TÜRKİYE | 41 | 0 | K | 39 | 43 | D | 109 | -3 | 31 | 5.8 | 25 |  | 62 | 17.75
51 | Şanlıurfa | TÜRKİYE | 37 | 8 | K | 38 | 46 | D | 515 | -6 | 43 | 15.2 | 24 | R | 20 | 11
52 | Uşak | TÜRKİYE | 38 | 40 | K | 29 | 25 | D | 911 | -9 | 35 | 16.6 | 22 | R | 32 | 11.25
53 | Van | TÜRKİYE | 38 | 28 | K | 43 | 21 | D | 1732 | -15 | 33 | 15.5 | 20 |  | 30 | 9.5
54 | Yozgat | TÜRKİYE | 39 | 50 | K | 34 | 20 | D | 1320 | -15 | 32 | 0 | 20 |  | 32 | 9.75
55 | Zonguldak | TÜRKİYE | 41 | 27 | K | 31 | 48 | D | 42 | -3 | 32 | 8.1 | 25 | R | 58 | 17.25

## Sıcaklık Farkları
Tavan Arası ve Çatı Katı, Ara Kat Döşemesi ve Tavanlar ile Bitişik Durumdaki Bölmelerle Olan Eşdeğer Sıcaklık Farkları
Dış Hava Sıcaklıkları °C
|  | 29 °C | 32 °C | 35 °C | 38 °C | 41 °C | 43 °C
| Son Katlardaki Çatılar ve Tavanlar | 21 | 23 | 26 | 28 | 28 | 31
Tavan Arası veya Çatı Katı
| Ara Katlardaki Döşeme ve Tavanlar | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 11
İklimlendirilen Odanın altı ve üstü İklimlendirilmemiş Odalar
| Bitişik Durumdaki Bölmeler | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 11
İklimlendirilen Odayı Çevreleyen İklimlendirilmemiş Odalar
Güneş Işınlarına Maruz Duvarların Isı Kazançlarını Hesaplamak İçin Eşdeğer Sıcaklık Farkları
| Duvar Yönleri | Dış Hava Sıcaklıkları °C 29 °C: Dış Hava Sıcaklıkları °C
|  | 29 °C | 32 °C | 35 °C | 38 °C | 41 °C | 43 °C
KD | Kuzey Doğu | 8 | 11 | 14 | 16 | 16 | 19
D | Doğu | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 | 24
GD | Güney Doğu | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 24
G | Güney | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 21
GB | Güney Batı | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 29
B | Batı | 18 | 21 | 23 | 27 | 27 | 31
KB | Kuzey Batı | 14 | 16 | 18 | 22 | 22 | 25
K | Kuzey | 10 | 12 | 16 | 19 | 19 | 22
|  | < DATA > | 38 °C
|  | KD | 16
|  | D | 22
|  | GD | 21
|  | G | 17
|  | GB | 25
|  | B | 27
|  | KB | 22
|  | K | 19

## K Değerleri
Tanımlaması |  | Açıklama | K | Transm. | Radyasy. | SICAKLIK FARKI ( 38 °C Dış Hava 26 °C İç Hava Sıcaklığı için )
|  |  | Değeri | Düzeltme | Düzeltme | K | KD | D | GD | G | GB | B | KB | 0
Dış Duvar ; Tip1 | Dd1 |  | 0.38 | 1 | 1 | 19 | 16 | 22 | 21 | 17 | 25 | 27 | 22 | 0
Dış Duvar ; Tip2 | Dd2 |  |  | 1 | 1 | 19 | 16 | 22 | 21 | 17 | 25 | 27 | 22 | 0
Kiriş ; Tip 1 | Ki |  | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 22 | 21 | 17 | 25 | 27 | 22 | 0
Kolon ; Tip 1 | Ko |  |  | 1 | 1 | 19 | 16 | 22 | 21 | 17 | 25 | 27 | 22 | 0
Dış Pencere ; Tip 1 | Dp |  | 2.9 | 1 | 0.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0
Dış Kapı ; Tip 1 | Dk |  | 2 | 1 | 0.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0
Toprak Temas Döşeme ; Tip 1 | Tdö1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toprak Temas Döşeme ; Tip 2 | Tdö2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Açık Geçit Üzeri Döşeme ; Tip 1 | Adö1 |  |  | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0
Açık Geçit Üzeri Döşeme ; Tip 2 | Adö2 |  |  | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0
Döşeme ; Tip 1 | Dö1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
Döşeme ; Tip 2 | Dö2 |  |  | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
Çatı ; Tip 1 | Tv1 |  | 0.37 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
Çatı ; Tip 2 | Tv2 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
YOK | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | K | 6
|  |  | KD | 7
|  |  | D | 8
|  |  | GD | 9
|  |  | G | 10
|  |  | GB | 11
|  |  | B | 12
|  |  | KB | 13
|  |  | 0 | 14

## Malzeme
Çeşitli yapı malzemeleri için ısı iletim katsayıları ve birim hacim ağırlıkları.
AÇIKLAMALAR | Birim Hacim Ağırlığı kg/m3 | Isı Geçirgenlik Direnci Kcal/mh°C
Kristal yapılı püskürük ve metamorfik taşlar (Granit, bazalt, mermer v.b.) | 2800 | 3
Tortul taşlar | 2600 | 2
Gözenekli püskürük taşlar | 1600 | 0.47
Kum | 1800 | 1.2
Kum-Çakıl | 1800 | 1.2
Kil, Sıkı toprak | 2000 | 1.8
Kırma taş (mıcır) | 1800 | 1.2
Çakıl | 1800 | 1.2
Bims Çakılı (TS 3234) | 2000 | 1.8
Yüksek fırın curufu | 600 | 0.11
Kömür curufu | 1000 | 0.2
Gözenekli doğal taş mıcırı | 1200 | 0.19
Genleştirilmiş perlit agregası (TS 3681) | 1500 | 0.23
Genleştirilmiş mantar parçacıkları | 200 | 0.07
Polisterol, Sert köpük parçaları | 200 | 0.043
Testere ve planya talaşı | 15 | 0.039
Saman | 200 | 0.06
Kireç harcı | 1800 | 0.75
Kireç-çimento harcı | 1800 | 0.75
Çimento harcı | 2000 | 1.2
Alçı harcı, kireçli alçı harcı | 1400 | 0.6
Alçı sıvası (agregasız) | 1200 | 0.3
Alçı harçlı şap | 2000 | 1.03
Çimento harçlı şap | 2000 | 1.2
Dökme asfalt kaplama, h=15 mm | 2300 | 0.77
Samanlı kerpiç harcı | 1200 | 0.4
Anorganik asıllı hafif agregalı sıva harcı | 800 | 0.26
Genleştirilmiş perlit agregalı sıva ve harçlar | 400 | 0.12
Genleştirilmiş perlit agregalı sıva ve harçlar | 500 | 0.14
Genleştirilmiş perlit agregalı sıva ve harçlar | 600 | 0.17
Genleştirilmiş perlit agregalı sıva ve harçlar | 700 | 0.21
Genleştirilmiş perlit agregalı sıva ve harçlar | 800 | 0.25
Normal Beton (TS 500) doğal agrega ve mıcırlı,donatılı | 2400 | 1.8
Normal beton (TS 500) doğal agrega ve mıcırlı, donatısız | 2200 | 1.5
Gözenekli hafif agregalı betonlar (TS 1114) | 1200 | 0.5
Gözenekli hafif agregalı betonlar (TS 1114) | 1400 | 0.62
Gözenekli hafif agregalı betonlar (TS 1114) | 1600 | 0.75
Gözenekli hafif agregalı betonlar (TS 1114) | 1800 | 0.85
Gözenekli hafif agregalı betonlar (TS 1114) | 2000 | 1.03
Doğal bimsli Kuvart kumu katılmayan betonlar (TS 2334) | 1000 | 0.33
Doğal bimsli Kuvart kumu katılmayan betonlar (TS 2334) | 1100 | 0.4
Doğal bimsli Kuvart kumu katılmayan betonlar (TS 2334) | 1200 | 0.43
Doğal bimsli Kuvart kumu katılmayan betonlar (TS 2334) | 1300 | 0.48
Genleştirilmiş perlitli kuvartz kumu katılmayan betonlar (TS 3649) | 300 | 0.09
Genleştirilmiş perlitli kuvartz kumu katılmayan betonlar (TS 3649) | 400 | 0.11
Genleştirilmiş perlitli kuvartz kumu katılmayan betonlar (TS 3649) | 500 | 0.13
Genleştirilmiş perlitli kuvartz kumu katılmayan betonlar (TS 3649) | 600 | 0.16
Genleştirilmiş perlitli kuvartz kumu katılmayan betonlar (TS 3649) | 800 | 0.21
Genleştirilmiş perlitli kuvartz kumu katılmayan betonlar (TS 3649) | 900 | 0.23
Genleştirilmiş perlitli kuvartz kumu katılmayan betonlar (TS 3649) | 1000 | 0.26
Genleştirilmiş perlitli kuvartz kumu katılmayan betonlar (TS 3649) | 1200 | 0.3
Genleştirilmiş perlitli kuvartz kumu katılmayan betonlar (TS 3649) | 1400 | 0.36
Genleştirilmiş perlitli kuvartz kumu katılmayan betonlar (TS 3649) | 1600 | 0.42
Genleştirilmiş perlitli kuvartz kumu katılmayan betonlar (TS 3649) | 700 | 0.18
Hafif betonlar ince ve agregasız | 1600 | 0.42
Gözeneksiz agregalı betonlar (TS 1114) | 1200 | 0.5
Gözeneksiz agregalı betonlar (TS 1114) | 1400 | 0.62
Gözeneksiz agregalı betonlar (TS 1114) | 1600 | 0.75
Gözeneksiz agregalı betonlar (TS 1114) | 1800 | 0.85
Gözeneksiz agregalı betonlar (TS 1114) | 2000 | 1.03
Gözenekli hafif agregalı kuvartz kumu katılmayan betonlar | 600 | 0.19
Gözenekli hafif agregalı kuvartz kumu katılmayan betonlar | 700 | 0.22
Gözenekli hafif agregalı kuvartz kumu katılmayan betonlar | 1000 | 0.31
Gözenekli hafif agregalı kuvartz kumu katılmayan betonlar | 1200 | 0.4
Gözenekli hafif agregalı kuvartz kumu katılmayan betonlar | 1400 | 0.49
Gözenekli hafif agregalı kuvartz kumu katılmayan betonlar | 1600 | 0.65
Gözenekli hafif agregalı kuvartz kumu katılmayan betonlar | 1800 | 0.79
Gözenekli hafif agregalı kuvartz kumu katılmayan betonlar | 2000 | 1.03
Bimsli kuvartz kumu katılmayan bims agregalı (TS 3234) ve bims agregası kullanılan, bims betondan (TS 2823) mamul yapı elemanları | 600 | 0.16
Bimsli kuvartz kumu katılmayan bims agregalı (TS 3234) ve bims agregası kullanılan, bims betondan (TS 2823) mamul yapı elemanları | 700 | 0.18
Bimsli kuvartz kumu katılmayan bims agregalı (TS 3234) ve bims agregası kullanılan, bims betondan (TS 2823) mamul yapı elemanları | 800 | 0.21
Bimsli kuvartz kumu katılmayan bims agregalı (TS 3234) ve bims agregası kullanılan, bims betondan (TS 2823) mamul yapı elemanları | 900 | 0.23
Bimsli kuvartz kumu katılmayan bims agregalı (TS 3234) ve bims agregası kullanılan, bims betondan (TS 2823) mamul yapı elemanları | 1000 | 0.28
Bimsli kuvartz kumu katılmayan bims agregalı (TS 3234) ve bims agregası kullanılan, bims betondan (TS 2823) mamul yapı elemanları | 1200 | 0.38
Organik asıllı agregalı hafif betonlar | 400 | 0.12
Organik asıllı agregalı hafif betonlar | 600 | 0.16
Organik asıllı agregalı hafif betonlar | 800 | 0.22
Organik asıllı agregalı hafif betonlar | 1000 | 0.3
Organik asıllı agregalı hafif betonlar | 1200 | 0.38
Çeltik kapçığı betonu | 600 | 12
Çeltik kapçığı betonu | 700 | 0.15
Asbestli çimento levhaları (TS 807) | 2000 | 0.5
Gaz betonu yapı levhaları | 400 | 0.12
Gaz betonu yapı levhaları | 500 | 0.14
Gaz betonu yapı levhaları | 600 | 0.16
Gaz betonu yapı levhaları | 700 | 0.18
Gaz betonu yapı levhaları | 800 | 0.2
Hafif beton duvar plakaları | 800 | 0.25
Hafif beton duvar plakaları | 900 | 0.28
Hafif beton duvar plakaları | 1000 | 0.32
Hafif beton duvar plakaları | 1200 | 0.4
Alçıdan duvar levhaları ve blokları (Gözenekli, çelikli, dolgu ve agregalı) (TS 451, 452, 147) | 600 | 0.5
Alçıdan duvar levhaları ve blokları (Gözenekli, çelikli, dolgu ve agregalı) (TS 451, 452, 147) | 750 | 0.3
Alçıdan duvar levhaları ve blokları (Gözenekli, çelikli, dolgu ve agregalı) (TS 451, 452, 147) | 900 | 0.35
Alçıdan duvar levhaları ve blokları (Gözenekli, çelikli, dolgu ve agregalı) (TS 451, 452, 147) | 1000 | 0.4
Alçıdan duvar levhaları ve blokları (Gözenekli, çelikli, dolgu ve agregalı) (TS 451, 452, 147) | 1200 | 0.5
Genleştirilmiş perlit agregalı alçı duvar levhaları (TS 3682) | 600 | 0.15
Genleştirilmiş perlit agregalı alçı duvar levhaları (TS 3682) | 750 | 0.17
Genleştirilmiş perlit agregalı alçı duvar levhaları (TS 3682) | 900 | 0.19
Alçı karton plaklar | 900 | 0.18
Tuğla duvarlar dolu veya düşey delikli normal veya klinker tuğlalarla duvarlar (TS 704, 705) | 1200 | 0.43
Tuğla duvarlar dolu veya düşey delikli normal veya klinker tuğlalarla duvarlar (TS 704, 705) | 1400 | 0.5
Tuğla duvarlar dolu veya düşey delikli normal veya klinker tuğlalarla duvarlar (TS 704, 705) | 1600 | 0.59
Tuğla duvarlar dolu veya düşey delikli normal veya klinker tuğlalarla duvarlar (TS 704, 705) | 1800 | 0.7
Tuğla duvarlar dolu veya düşey delikli normal veya klinker tuğlalarla duvarlar (TS 704, 705) | 2000 | 0.83
Tuğla duvarlar dolu veya düşey delikli normal veya klinker tuğlalarla duvarlar (TS 704, 705) | 2200 | 1.03
Düşey delikli hafif tuğlalarla duvarlar (TS 4377-AB sınıfı tuğlalarla) | 700 | 0.3
Düşey delikli hafif tuğlalarla duvarlar (TS 4377-AB sınıfı tuğlalarla) | 800 | 0.33
Düşey delikli hafif tuğlalarla duvarlar (TS 4377-AB sınıfı tuğlalarla) | 900 | 0.3
Düşey delikli hafif tuğlalarla duvarlar (TS 4377-AB sınıfı tuğlalarla) | 1000 | 0.39
Düşey delikli hafif tuğlalarla duvarlar (TS 4377-W sınıfı tuğlalarla) | 700 | 0.26
Düşey delikli hafif tuğlalarla duvarlar (TS 4377-W sınıfı tuğlalarla) | 800 | 0.28
Düşey delikli hafif tuğlalarla duvarlar (TS 4377-W sınıfı tuğlalarla) | 900 | 0.31
Düşey delikli hafif tuğlalarla duvarlar (TS 4377-W sınıfı tuğlalarla) | 1000 | 0.34
Yatay delikli tuğlalarla duvarlar | 1000 | 0.39
Kireç kumtaşı duvarlar (TS 808) | 1000 | 0.43
Kireç kumtaşı duvarlar (TS 808) | 1200 | 0.49
Kireç kumtaşı duvarlar (TS 808) | 1400 | 0.6
Kireç kumtaşı duvarlar (TS 808) | 1600 | 0.68
Kireç kumtaşı duvarlar (TS 808) | 1800 | 0.85
Kireç kumtaşı duvarlar (TS 808) | 2000 | 0.95
Gaz betonu duvar blokları ie duvarlar (TS 453), Normal derzli ve normal harçla yerleştirilen bloklarla duvarlar | 400 | 0.17
Gaz betonu duvar blokları ie duvarlar (TS 453), Normal derzli ve normal harçla yerleştirilen bloklarla duvarlar | 500 | 0.19
Gaz betonu duvar blokları ie duvarlar (TS 453), Normal derzli ve normal harçla yerleştirilen bloklarla duvarlar | 600 | 0.21
Gaz betonu duvar blokları ie duvarlar (TS 453), Normal derzli ve normal harçla yerleştirilen bloklarla duvarlar | 700 | 0.23
Gaz betonu duvar blokları ie duvarlar (TS 453), Normal derzli ve normal harçla yerleştirilen bloklarla duvarlar | 800 | 0.25
Gaz betonu bloklar (TS 453), İnce derzli (Derz kal.<3 mm) veya özel yapışrıcıyla yerleştirilmiş bloklu duvarlar (blok uzunluğu en az 500 mm olmalı | 400 | 0.14
Gaz betonu bloklar (TS 453), İnce derzli (Derz kal.<3 mm) veya özel yapışrıcıyla yerleştirilmiş bloklu duvarlar (blok uzunluğu en az 500 mm olmalı | 500 | 0.16
Gaz betonu bloklar (TS 453), İnce derzli (Derz kal.<3 mm) veya özel yapışrıcıyla yerleştirilmiş bloklu duvarlar (blok uzunluğu en az 500 mm olmalı | 600 | 0.19
Gaz betonu bloklar (TS 453), İnce derzli (Derz kal.<3 mm) veya özel yapışrıcıyla yerleştirilmiş bloklu duvarlar (blok uzunluğu en az 500 mm olmalı | 700 | 0.21
Gaz betonu bloklar (TS 453), İnce derzli (Derz kal.<3 mm) veya özel yapışrıcıyla yerleştirilmiş bloklu duvarlar (blok uzunluğu en az 500 mm olmalı | 800 | 0.23
Betondan dolu biriket veya duvar bloklarıyla duvarlar, Hafif veya normal betondan dolu biriket veya bloklarla duvarlar (TS 406) | 500 | 0.28
Betondan dolu biriket veya duvar bloklarıyla duvarlar, Hafif veya normal betondan dolu biriket veya bloklarla duvarlar (TS 406) | 600 | 0.3
Betondan dolu biriket veya duvar bloklarıyla duvarlar, Hafif veya normal betondan dolu biriket veya bloklarla duvarlar (TS 406) | 700 | 0.32
Betondan dolu biriket veya duvar bloklarıyla duvarlar, Hafif veya normal betondan dolu biriket veya bloklarla duvarlar (TS 406) | 800 | 0.34
Betondan dolu biriket veya duvar bloklarıyla duvarlar, Hafif veya normal betondan dolu biriket veya bloklarla duvarlar (TS 406) | 900 | 0.37
Betondan dolu biriket veya duvar bloklarıyla duvarlar, Hafif veya normal betondan dolu biriket veya bloklarla duvarlar (TS 406) | 1000 | 0.4
Betondan dolu biriket veya duvar bloklarıyla duvarlar, Hafif veya normal betondan dolu biriket veya bloklarla duvarlar (TS 406) | 1200 | 0.46
Betondan dolu biriket veya duvar bloklarıyla duvarlar, Hafif veya normal betondan dolu biriket veya bloklarla duvarlar (TS 406) | 1400 | 0.54
Betondan dolu biriket veya duvar bloklarıyla duvarlar, Hafif veya normal betondan dolu biriket veya bloklarla duvarlar (TS 406) | 1600 | 0.63
Betondan dolu biriket veya duvar bloklarıyla duvarlar, Hafif veya normal betondan dolu biriket veya bloklarla duvarlar (TS 406) | 1800 | 0.75
Betondan dolu biriket veya duvar bloklarıyla duvarlar, Hafif veya normal betondan dolu biriket veya bloklarla duvarlar (TS 406) | 2000 | 0.85
Betondan dolu biriket veya duvar bloklarıyla duvarlar, Hafif veya normal betondan dolu biriket veya bloklarla duvarlar (TS 406) | 2200 | 1.03
Bims betondan dolu bloklarla duvarlar, Kuvartz kumu katılmayan. (TS 2823) | 500 | 0.25
Bims betondan dolu bloklarla duvarlar, Kuvartz kumu katılmayan. (TS 2823) | 600 | 0.28
Bims betondan dolu bloklarla duvarlar, Kuvartz kumu katılmayan. (TS 2823) | 700 | 0.3
Bims betondan dolu bloklarla duvarlar, Kuvartz kumu katılmayan. (TS 2823) | 800 | 0.33
Bims betondan dolu bloklarla duvarlar, Kuvartz kumu katılmayan. (TS 2823) | 900 | 0.37
Bims betondan dolu bloklarla duvarlar, Kuvartz kumu katılmayan. (TS 2823) | 1000 | 0.4
Bims betondan dolu bloklarla duvarlar, Kuvartz kumu katılmayan. (TS 2823) | 1200 | 0.46
Genleştirilmiş perlit betonundan dolu bloklarla duvarlar (kuvartz kumu katılmayan bloklarla) | 500 | 0.22
Genleştirilmiş perlit betonundan dolu bloklarla duvarlar (kuvartz kumu katılmayan bloklarla) | 600 | 0.25
Genleştirilmiş perlit betonundan dolu bloklarla duvarlar (kuvartz kumu katılmayan bloklarla) | 700 | 0.26
Genleştirilmiş perlit betonundan dolu bloklarla duvarlar (kuvartz kumu katılmayan bloklarla) | 800 | 0.3
Betondan boşluklu biriket veya duvar blok. (TS 4062) , En az 2 sıra delikli boşluklu bloklarda gen. <20 cm. 3 sıra boşluklu duv. gen.<30 cm. | 500 | 0.25
Betondan boşluklu biriket veya duvar blok. (TS 4062) , En az 2 sıra delikli boşluklu bloklarda genişlil <20 cm. 3 sıra boşluklu duv. gen.<30 cm. | 600 | 0.28
Betondan boşluklu biriket veya duvar blok. (TS 4062) , En az 2 sıra delikli boşluklu bloklarda genişlil <20 cm. 3 sıra boşluklu duv. gen.<30 cm. | 700 | 0.3
Betondan boşluklu biriket veya duvar blok. (TS 4062) , En az 2 sıra delikli boşluklu bloklarda genişlil <20 cm. 3 sıra boşluklu duv. gen.<30 cm. | 900 | 0.38
Betondan boşluklu biriket veya duvar blok. (TS 4062) , En az 2 sıra delikli boşluklu bloklarda genişlil <20 cm. 3 sıra boşluklu duv. gen.<30 cm. | 1000 | 0.41
Döşem kaplamaları | 1000 | 0.15
Linolyum | 700 | 0.07
Mantarlı linolyum | 1500 | 0.2
Sentetik malzemeden kaplamalar, PVC | 250 | 0.6
Halı vb. kaplamalar | 200 | 0.06
Suya karşı yalıtım kaplamalar | 2000 | 0.17
Mastık asfalt kaplamalar h=<7mm ve bitüm emdirilmiş kaplamalar | 1100 | 0.17
Odun talaşı levhaları (TS 305) h=>25 mm | 460 | 0.08
Odun talaşı levhaları (TS 305) h=15mm | 570 | 0.13
Sentetik köpük malzemeler (TS 2193) | 15 | 0.034
Polistren sert köpük levhalar | 30 | 0.034
Mineral ve bitkisel liflerden ısı malzemeleri (TS 901) | 200 | 0.034
Bitkisel liflerden ısı yalıtım malzemeleri (TS 901) | 200 | 0.04
Cam köpüğü levhalar | 150 | 0.5
Mantardan ısı yalıtım levhaları (TS 304) | 250 | 0.043
Mantardan ısı yalıtım levhaları (TS 304) | 300 | 0.047
Kamıştan hafif levhalar | 200 | 0.05
Cam | 1500 | 0.7

## Pencere
Pencere ve kapıların ısı geçirme katsayıları
PENCERELER VE KAPILAR | ISIGEÇİRME KATSAYISI Kcal/m2°Ch
AHŞAP PENCERE VE KAPILAR
Basit tek camlı pencere ve dış kapı | 4.5
Özel birleştirilmiş çift camlı penecere ve dış kapı (İki cam arası 6 mm) | 2.8
Özel birleştirilmiş çift camlı penecere ve dış kapı (İki cam arası 12 mm) | 2.5
Camsız dış kapı | 3
Bitişik (muntabık) çift kanatlı pencere ve dış kapı | 2.2
Kasalı çift kanatlı pencere ve dış kapı | 2.2
METAL PENCERE VE KAPILAR(Hazır profilerden enaz iki binili)
Basit tek camlı pencere ve dış kapı | 5
Özel birleştirilmiş çift camlı penecere ve dış kapı (İki cam arası 6 mm) | 3.4
Özel birleştirilmiş çift camlı penecere ve dış kapı (İki cam arası 12 mm) | 3.1
Bitişik (muntabık) çift kanatlı pencere ve dış kapı | 3
Kasalı çift kanatlı pencere ve dış kapı | 2.8
Tepe penceresi (basit) | 5
Tepe penceresi | 3
PLASTİK (PVC) PENCERELER
Basit tek camlı pencere | 4.3
Özel birleştirilmiş çift camlı pencere | 2.2

## Taşınım Katsayısı
İç ve dış hava ısı taşınım katsayıları
Yüzey ve ısı akımı yönü | Isı Taşınım Katsayısı Kcal/m2h°C
Hava akımı normal kapalı hacimlerde duvar ve iç pencere yüzeyleri iç tarafında | 7
Dış pencere yüzeyleri iç tarafında | 10
Isı akımı aşağıdan yukarıya olan döşeme yüzeylerinde | 7
Isı akımı yukarıdan aşağıya olan döşeme yüzeylerinde | 5
Dış yüzeylerde | 20
Toprak | Sonsuz

## Hava Tabakası
Hava tabakasının ısı geçirgenlik direnci
Değişik kalınlıklardahava tabakalarının ısıgeçirgenlik dirençleri1/^=m2h°C/Kcal
Hava tabakası durumu | Kalınlık (cm)
| 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20
Düşey | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.19
Yatay (sıcak yüzey altında) | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
Yatay (sıcak yüzey üstünde) | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
Boşluklu hafif tuğla ve beton briket dolgu asmolen döşemelerde döşemenin ısı geçirgenlik direnci kaplamasız olarak 1/^=0.30 m2h°C/Kcal kabul edilir.

## İnsan
| FAALİYET DURUMU | DUYULUR ISI kcal/h | GİZLİ ISI kcal/h
1 | Okullar | 70 | 40
2 | Tiyatrolar, Sinemalar | 70 | 40
3 | Ofisler, Toplantı Salonları | 70 | 60
4 | Konutlar | 70 | 60
5 | Oteller | 70 | 60
6 | Mağazalar, Dükkanlar | 70 | 60
7 | Bankalar | 75 | 70
8 | Restaurantlar | 80 | 80
9 | Diskotekler, Barlar | 95 | 150
10 | Spor Seyir Salonları | 95 | 150
11 | Spor Oyun Salonları | 150 | 275
12 | Hafif Tezgah Çalışması - Fabrika ve Atölyeler | 55 | 130
13 | Orta Tezgah Çalışması - Fabrika ve Atölyeler | 75 | 175
14 | Ağır Tezgah Çalışması - Fabrika ve Atölyeler | 115 | 245

## Elk.Cihaz ve Aydınlatma
Muhtelif Hacimler İçin Aydınlatma Yükü | Watt/m²
Konutlar, Oteller | 10
Konferans ve Toplantı Salonları, Ofisler | 25
Mağazalar ve Showroomlar | 50
ELEKTRİKLİ CİHAZ | Gücü Watt | DUYULUR ISI kcal/h | GİZLİ ISI kcal/h
Elektrik Fırını | 3000 | 1500 | 1500
| 5000 | 2500 | 2500
Elektrik Süpürgesi | 200 | 50 | 0
Çamaşır Makinası | 3000 | 1500 | 1500
| 6000 | 3000 | 3000
Buzdolabı | 100 | 290 | 0
| 175 | 520 | 0
Ütü | 500 | 230 | 270
Radyo | 40 | 40 | 0
Elektrik Sobası | 1000 | 1000 | 0
| 2000 | 2000 | 0
Çaydanlık | 500 | 180 | 70
| 3000 | 1130 | 370
Tost Makinası | 500 | 200 | 50
| 2000 | 800 | 200
Saç Kurutma Makinası | 500 | 180 | 70
| 1000 | 350 | 150
Elektrik Ocağı | 500 | 110 | 140
| 1000 | 220 | 280
Elektrik Izgarası | 3000 | 1130 | 370
Saç Ondüle Aleti | 1500 | 300 | 70
Neon Lamba | 30 | 30 | 0

## Güneş Şiddeti
Birim : kcal/h.m² | [14 empty] | Birim : kcal/h.m² | [14 empty] | Birim : Watt / m²
|  | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |  |  | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |  |  | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00
KUZEY | Ocak | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 | Ocak | K | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 | Ocak | K | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 24 | 28 | 24 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0
| Şubat | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 |  | KD | 0 | 0 | 12.931 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 |  | KD | 0 | 0 | 15 | 12 | 19 | 24 | 28 | 24 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0
| Mart | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 |  | D | 0 | 0 | 137.931 | 173.2759 | 154.3103 | 75 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 |  | D | 0 | 0 | 160 | 201 | 179 | 87 | 28 | 24 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0
| Nisan | 18.9655 | 20.6897 | 29.3103 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 18.9655 |  | GD | 0 | 0 | 168.1034 | 256.8966 | 343.9655 | 343.9655 | 289.6552 | 181.0345 | 56.8966 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 |  | GD | 0 | 0 | 195 | 298 | 399 | 399 | 336 | 210 | 66 | 12 | 2 | 0 | 0
| Mayıs | 64.6552 | 37.931 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 37.931 | 64.6552 |  | G | 0 | 0 | 92.2414 | 188.7931 | 313.7931 | 387.069 | 413.7931 | 387.069 | 313.7931 | 188.7931 | 92.2414 | 0 | 0 |  | GD | 0 | 0 | 107 | 219 | 364 | 449 | 480 | 449 | 364 | 219 | 107 | 0 | 0
| Haziran | 87.069 | 54.3103 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 54.3103 | 86.2069 |  | GB | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 56.8966 | 181.0345 | 289.6552 | 343.9655 | 343.9655 | 256.8966 | 168.1034 | 0 | 0 |  | GB | 0 | 0 | 2 | 12 | 66 | 210 | 336 | 399 | 399 | 298 | 195 | 0 | 0
| Temmuz | 64.6552 | 37.931 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 37.931 | 64.6552 |  | B | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 75 | 154.3103 | 173.2759 | 137.931 | 0 | 0 |  | B | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 24 | 28 | 87 | 179 | 201 | 160 | 0 | 0
| Ağustos | 18.9655 | 20.6897 | 29.3103 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 18.9655 |  | KB | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 12.931 | 0 | 0 |  | KB | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 24 | 28 | 24 | 19 | 12 | 15 | 0 | 0
| Eylül | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 |  | Yatay | 0 | 0 | 10.3448 | 35.3448 | 81.0345 | 126.7241 | 143.1034 | 126.7241 | 81.0345 | 35.3448 | 10.3448 | 0 | 0 |  | Yatay | 0 | 0 | 12 | 41 | 94 | 147 | 166 | 147 | 94 | 41 | 12 | 0 | 0
| Ekim | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 | Şubat | K | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 | Şubat | K | 0 | 0 | 12 | 22 | 28 | 31 | 34 | 31 | 28 | 22 | 12 | 0 | 0
| Kasım | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 |  | KD | 0 | 77.5862 | 54.3103 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 |  | KD | 0 | 90 | 63 | 22 | 28 | 31 | 34 | 31 | 28 | 22 | 12 | 0 | 0
| Aralık | 0 | 0 | 0 | 7.7586 | 12.931 | 16.3793 | 18.9655 | 16.3793 | 12.931 | 7.7586 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | 198.2759 | 268.1034 | 283.6207 | 213.7931 | 93.9655 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 |  | D | 0 | 230 | 311 | 329 | 248 | 109 | 34 | 31 | 28 | 22 | 12 | 0 | 0
KUZEYDOĞU | Ocak | 0 | 0 | 12.931 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 |  | GD | 0 | 187.069 | 300.8621 | 393.1034 | 425 | 389.6552 | 311.2069 | 187.069 | 64.6552 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 |  | GD | 0 | 217 | 349 | 456 | 493 | 452 | 361 | 217 | 75 | 22 | 12 | 0 | 0
| Şubat | 0 | 77.5862 | 54.3103 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 |  | G | 0 | 45.6897 | 143.1034 | 268.1034 | 370.6897 | 425 | 451.7241 | 425 | 370.6897 | 268.1034 | 143.1034 | 45.6897 | 0 |  | GD | 0 | 53 | 166 | 311 | 430 | 493 | 524 | 493 | 430 | 311 | 166 | 53 | 0
| Mart | 0 | 137.931 | 156.8966 | 69.8276 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 |  | GB | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 64.6552 | 187.069 | 311.2069 | 389.6552 | 425 | 393.1034 | 300.8621 | 187.069 | 0 |  | GB | 0 | 0 | 12 | 22 | 75 | 217 | 361 | 452 | 493 | 456 | 349 | 217 | 0
| Nisan | 183.6207 | 275.8621 | 222.4138 | 124.1379 | 43.1034 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 7.7586 |  | B | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 93.9655 | 213.7931 | 283.6207 | 268.1034 | 198.2759 | 0 |  | B | 0 | 0 | 12 | 22 | 28 | 31 | 34 | 109 | 248 | 329 | 311 | 230 | 0
| Mayıs | 287.069 | 343.9655 | 283.6207 | 179.3103 | 69.8276 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 12.931 |  | KB | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 54.3103 | 77.5862 | 0 |  | KB | 0 | 0 | 12 | 22 | 28 | 31 | 34 | 31 | 28 | 22 | 63 | 90 | 0
| Haziran | 319.8276 | 360.3448 | 302.5862 | 198.2759 | 81.0345 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 16.3793 |  | Yatay | 0 | 5.1724 | 50.8621 | 122.4138 | 194.8276 | 232.7586 | 254.3103 | 232.7586 | 194.8276 | 122.4138 | 50.8621 | 5.1724 | 0 |  | Yatay | 0 | 6 | 59 | 142 | 226 | 270 | 295 | 270 | 226 | 142 | 59 | 6 | 0
| Temmuz | 287.069 | 343.9655 | 283.6207 | 179.3103 | 69.8276 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 12.931 | Mart | K | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 | Mart | K | 0 | 15 | 28 | 37 | 41 | 41 | 44 | 41 | 41 | 37 | 28 | 15 | 0
| Ağustos | 183.6207 | 275.8621 | 222.4138 | 124.1379 | 43.1034 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 7.7586 |  | KD | 0 | 137.931 | 156.8966 | 69.8276 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 |  | KD | 0 | 160 | 182 | 81 | 41 | 41 | 44 | 41 | 41 | 37 | 28 | 15 | 0
| Eylül | 0 | 137.931 | 156.8966 | 69.8276 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 |  | D | 0 | 313.7931 | 404.3103 | 376.7241 | 268.1034 | 122.4138 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 |  | D | 0 | 364 | 469 | 437 | 311 | 142 | 44 | 41 | 41 | 37 | 28 | 15 | 0
| Ekim | 0 | 77.5862 | 54.3103 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 |  | GD | 0 | 256.8966 | 389.6552 | 438.7931 | 425 | 360.3448 | 243.9655 | 111.2069 | 37.931 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 |  | GD | 0 | 298 | 452 | 509 | 493 | 418 | 283 | 129 | 44 | 37 | 28 | 15 | 0
| Kasım | 0 | 0 | 12.931 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 |  | G | 0 | 31.8966 | 118.9655 | 218.9655 | 298.2759 | 330.1724 | 379.3103 | 330.1724 | 298.2759 | 218.9655 | 118.9655 | 31.8966 | 0 |  | GD | 0 | 37 | 138 | 254 | 346 | 383 | 440 | 383 | 346 | 254 | 138 | 37 | 0
| Aralık | 0 | 0 | 0 | 7.7586 | 12.931 | 16.3793 | 18.9655 | 16.3793 | 12.931 | 7.7586 | 0 | 0 | 0 |  | GB | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 37.931 | 111.2069 | 243.9655 | 360.3448 | 425 | 438.7931 | 389.6552 | 256.8966 | 0 |  | GB | 0 | 15 | 28 | 37 | 44 | 129 | 283 | 418 | 493 | 509 | 452 | 298 | 0
DOĞU | Ocak | 0 | 0 | 137.931 | 173.2759 | 154.3103 | 75 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 |  | B | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 122.4138 | 268.1034 | 376.7241 | 404.3103 | 313.7931 | 0 |  | B | 0 | 15 | 28 | 37 | 41 | 41 | 44 | 142 | 311 | 437 | 469 | 364 | 0
| Şubat | 0 | 198.2759 | 268.1034 | 283.6207 | 213.7931 | 93.9655 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 |  | KB | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 69.8276 | 156.8966 | 137.931 | 0 |  | KB | 0 | 15 | 28 | 37 | 41 | 41 | 44 | 41 | 41 | 81 | 182 | 160 | 0
| Mart | 0 | 313.7931 | 404.3103 | 376.7241 | 268.1034 | 122.4138 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 |  | Yatay | 0 | 56.8966 | 181.0345 | 336.2069 | 413.7931 | 476.7241 | 495.6897 | 476.7241 | 413.7931 | 336.2069 | 181.0345 | 56.8966 | 0 |  | Yatay | 0 | 66 | 210 | 390 | 480 | 553 | 575 | 553 | 480 | 390 | 210 | 66 | 0
| Nisan | 226.7241 | 398.2759 | 438.7931 | 393.1034 | 273.2759 | 122.4138 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 7.7586 | Nisan | K | 18.9655 | 20.6897 | 29.3103 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 18.9655 | Nisan | K | 22 | 24 | 34 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 34 | 24 | 22
| Mayıs | 319.8276 | 436.2069 | 443.9655 | 389.6552 | 264.6552 | 116.3793 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 12.931 |  | KD | 183.6207 | 275.8621 | 222.4138 | 124.1379 | 43.1034 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 7.7586 |  | KD | 213 | 320 | 258 | 144 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 34 | 24 | 9
| Haziran | 341.3793 | 436.2069 | 438.7931 | 385.3448 | 256.8966 | 118.9655 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 16.3793 |  | D | 226.7241 | 398.2759 | 438.7931 | 393.1034 | 273.2759 | 122.4138 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 7.7586 |  | D | 263 | 462 | 509 | 456 | 317 | 142 | 44 | 44 | 44 | 41 | 34 | 24 | 9
| Temmuz | 319.8276 | 436.2069 | 443.9655 | 389.6552 | 264.6552 | 116.3793 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 12.931 |  | GD | 130.1724 | 283.6207 | 374.1379 | 395.6897 | 376.7241 | 289.6552 | 179.3103 | 67.2414 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 20.6897 | 7.7586 |  | GD | 151 | 329 | 434 | 459 | 437 | 336 | 208 | 78 | 44 | 41 | 37 | 24 | 9
| Ağustos | 226.7241 | 398.2759 | 438.7931 | 393.1034 | 273.2759 | 122.4138 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 7.7586 |  | G | 7.7586 | 20.6897 | 64.6552 | 137.931 | 241.3793 | 262.931 | 275.8621 | 262.931 | 241.3793 | 137.931 | 64.6552 | 20.6897 | 7.7586 |  | GD | 9 | 24 | 75 | 160 | 280 | 305 | 320 | 305 | 280 | 160 | 75 | 24 | 9
| Eylül | 0 | 313.7931 | 404.3103 | 376.7241 | 268.1034 | 122.4138 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 |  | GB | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 67.2414 | 179.3103 | 289.6552 | 376.7241 | 395.6897 | 374.1379 | 283.6207 | 130.1724 |  | GB | 9 | 24 | 37 | 41 | 44 | 78 | 208 | 336 | 437 | 459 | 434 | 329 | 151
| Ekim | 0 | 198.2759 | 268.1034 | 283.6207 | 213.7931 | 93.9655 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 |  | B | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 122.4138 | 273.2759 | 393.1034 | 438.7931 | 398.2759 | 226.7241 |  | B | 9 | 24 | 37 | 41 | 44 | 44 | 44 | 142 | 317 | 456 | 509 | 462 | 263
| Kasım | 0 | 0 | 137.931 | 173.2759 | 154.3103 | 75 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 |  | KB | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 43.1034 | 124.1379 | 222.4138 | 275.8621 | 183.6207 |  | KB | 9 | 24 | 37 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 50 | 144 | 258 | 320 | 213
| Aralık | 0 | 0 | 0 | 73.2759 | 126.7241 | 62.069 | 18.9655 | 16.3793 | 12.931 | 7.7586 | 0 | 0 | 0 |  | Yatay | 24.1379 | 126.7241 | 270.6897 | 406.0345 | 500.8621 | 556.0345 | 580.1724 | 556.0345 | 500.8621 | 406.0345 | 270.6897 | 126.7241 | 24.1379 |  | Yatay | 28 | 147 | 314 | 471 | 581 | 645 | 673 | 645 | 581 | 471 | 314 | 147 | 28
GÜNEYDOĞU | Ocak | 0 | 0 | 168.1034 | 256.8966 | 343.9655 | 343.9655 | 289.6552 | 181.0345 | 56.8966 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 | Mayıs | K | 64.6552 | 37.931 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 37.931 | 64.6552 | Mayıs | K | 75 | 44 | 37 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 44 | 75
| Şubat | 0 | 187.069 | 300.8621 | 393.1034 | 425 | 389.6552 | 311.2069 | 187.069 | 64.6552 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 |  | KD | 287.069 | 343.9655 | 283.6207 | 179.3103 | 69.8276 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 12.931 |  | KD | 333 | 399 | 329 | 208 | 81 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 31 | 15
| Mart | 0 | 256.8966 | 389.6552 | 438.7931 | 425 | 360.3448 | 243.9655 | 111.2069 | 37.931 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 |  | D | 319.8276 | 436.2069 | 443.9655 | 389.6552 | 264.6552 | 116.3793 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 12.931 |  | D | 371 | 506 | 515 | 452 | 307 | 135 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 31 | 15
| Nisan | 130.1724 | 283.6207 | 374.1379 | 395.6897 | 376.7241 | 289.6552 | 179.3103 | 67.2414 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 20.6897 | 7.7586 |  | GD | 145.6897 | 260.3448 | 322.4138 | 338.7931 | 298.2759 | 222.4138 | 112.931 | 39.6552 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 12.931 |  | GD | 169 | 302 | 374 | 393 | 346 | 258 | 131 | 46 | 44 | 41 | 37 | 31 | 15
| Mayıs | 145.6897 | 260.3448 | 322.4138 | 338.7931 | 298.2759 | 222.4138 | 112.931 | 39.6552 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 12.931 |  | G | 12.931 | 26.7241 | 35.3448 | 69.8276 | 118.9655 | 169.8276 | 187.069 | 169.8276 | 118.9655 | 69.8276 | 35.3448 | 26.7241 | 12.931 |  | GD | 15 | 31 | 41 | 81 | 138 | 197 | 217 | 197 | 138 | 81 | 41 | 31 | 15
| Haziran | 137.931 | 237.931 | 294.8276 | 300.8621 | 268.1034 | 192.2414 | 92.2414 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 16.3793 |  | GB | 12.931 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 39.6552 | 112.931 | 222.4138 | 298.2759 | 338.7931 | 322.4138 | 260.3448 | 146.5517 |  | GB | 15 | 31 | 37 | 41 | 44 | 46 | 131 | 258 | 346 | 393 | 374 | 302 | 170
| Temmuz | 145.6897 | 260.3448 | 322.4138 | 338.7931 | 298.2759 | 222.4138 | 112.931 | 39.6552 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 12.931 |  | B | 12.931 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 116.3793 | 264.6552 | 389.6552 | 443.9655 | 436.2069 | 319.8276 |  | B | 15 | 31 | 37 | 41 | 44 | 44 | 44 | 135 | 307 | 452 | 515 | 506 | 371
| Ağustos | 130.1724 | 283.6207 | 374.1379 | 395.6897 | 376.7241 | 289.6552 | 179.3103 | 67.2414 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 20.6897 | 7.7586 |  | KB | 12.931 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 69.8276 | 179.3103 | 283.6207 | 343.9655 | 287.069 |  | KB | 15 | 31 | 37 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 81 | 208 | 329 | 399 | 333
| Eylül | 0 | 256.8966 | 389.6552 | 438.7931 | 425 | 360.3448 | 243.9655 | 111.2069 | 37.931 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 |  | Yatay | 64.6552 | 198.2759 | 341.3793 | 462.931 | 550 | 610.3448 | 631.0345 | 610.3448 | 550 | 462.931 | 341.3793 | 198.2759 | 64.6552 |  | Yatay | 75 | 230 | 396 | 537 | 638 | 708 | 732 | 708 | 638 | 537 | 396 | 230 | 75
| Ekim | 0 | 187.069 | 300.8621 | 393.1034 | 425 | 389.6552 | 311.2069 | 187.069 | 64.6552 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 | Haziran | K | 87.069 | 54.3103 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 54.3103 | 86.2069 | Haziran | K | 101 | 63 | 37 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 63 | 100
| Kasım | 0 | 0 | 168.1034 | 256.8966 | 343.9655 | 343.9655 | 289.6552 | 181.0345 | 56.8966 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 |  | KD | 319.8276 | 360.3448 | 302.5862 | 198.2759 | 81.0345 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 16.3793 |  | KD | 371 | 418 | 351 | 230 | 94 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 31 | 19
| Aralık | 0 | 0 | 0 | 111.2069 | 289.6552 | 313.7931 | 270.6897 | 168.1034 | 67.2414 | 7.7586 | 0 | 0 | 0 |  | D | 341.3793 | 436.2069 | 438.7931 | 385.3448 | 256.8966 | 118.9655 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 16.3793 |  | D | 396 | 506 | 509 | 447 | 298 | 138 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 31 | 19
GÜNEY | Ocak | 0 | 0 | 92.2414 | 188.7931 | 313.7931 | 387.069 | 413.7931 | 387.069 | 313.7931 | 188.7931 | 92.2414 | 0 | 0 |  | GD | 137.931 | 237.931 | 294.8276 | 300.8621 | 268.1034 | 192.2414 | 92.2414 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 16.3793 |  | GD | 160 | 276 | 342 | 349 | 311 | 223 | 107 | 44 | 44 | 41 | 37 | 31 | 19
| Şubat | 0 | 45.6897 | 143.1034 | 268.1034 | 370.6897 | 425 | 451.7241 | 425 | 370.6897 | 268.1034 | 143.1034 | 45.6897 | 0 |  | G | 16.3793 | 26.7241 | 31.8966 | 50.8621 | 93.9655 | 118.9655 | 145.6897 | 118.9655 | 93.9655 | 50.8621 | 31.8966 | 26.7241 | 16.3793 |  | GD | 19 | 31 | 37 | 59 | 109 | 138 | 169 | 138 | 109 | 59 | 37 | 31 | 19
| Mart | 0 | 31.8966 | 118.9655 | 218.9655 | 298.2759 | 330.1724 | 379.3103 | 330.1724 | 298.2759 | 218.9655 | 118.9655 | 31.8966 | 0 |  | GB | 16.3793 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 92.2414 | 192.2414 | 268.1034 | 300.8621 | 294.8276 | 237.931 | 137.931 |  | GB | 19 | 31 | 37 | 41 | 44 | 44 | 107 | 223 | 311 | 349 | 342 | 276 | 160
| Nisan | 7.7586 | 20.6897 | 64.6552 | 137.931 | 241.3793 | 262.931 | 275.8621 | 262.931 | 241.3793 | 137.931 | 64.6552 | 20.6897 | 7.7586 |  | B | 16.3793 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 118.9655 | 256.8966 | 385.3448 | 438.7931 | 436.2069 | 341.3793 |  | B | 19 | 31 | 37 | 41 | 44 | 44 | 44 | 138 | 298 | 447 | 509 | 506 | 396
| Mayıs | 12.931 | 26.7241 | 35.3448 | 69.8276 | 118.9655 | 169.8276 | 187.069 | 169.8276 | 118.9655 | 69.8276 | 35.3448 | 26.7241 | 12.931 |  | KB | 16.3793 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 81.0345 | 198.2759 | 302.5862 | 360.3448 | 319.8276 |  | KB | 19 | 31 | 37 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 94 | 230 | 351 | 418 | 371
| Haziran | 16.3793 | 26.7241 | 31.8966 | 50.8621 | 93.9655 | 118.9655 | 145.6897 | 118.9655 | 93.9655 | 50.8621 | 31.8966 | 26.7241 | 16.3793 |  | Yatay | 83.6207 | 222.4138 | 362.931 | 485.3448 | 568.9655 | 629.3103 | 642.2414 | 629.3103 | 568.9655 | 485.3448 | 362.931 | 222.4138 | 83.6207 |  | Yatay | 97 | 258 | 421 | 563 | 660 | 730 | 745 | 730 | 660 | 563 | 421 | 258 | 97
| Temmuz | 12.931 | 26.7241 | 35.3448 | 69.8276 | 118.9655 | 169.8276 | 187.069 | 169.8276 | 118.9655 | 69.8276 | 35.3448 | 26.7241 | 12.931 | Temmuz | K | 64.6552 | 37.931 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 37.931 | 64.6552 | Temmuz | K | 75 | 44 | 37 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 44 | 75
| Ağustos | 7.7586 | 20.6897 | 64.6552 | 137.931 | 241.3793 | 262.931 | 275.8621 | 262.931 | 241.3793 | 137.931 | 64.6552 | 20.6897 | 7.7586 |  | KD | 287.069 | 343.9655 | 283.6207 | 179.3103 | 69.8276 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 12.931 |  | KD | 333 | 399 | 329 | 208 | 81 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 31 | 15
| Eylül | 0 | 31.8966 | 118.9655 | 218.9655 | 298.2759 | 330.1724 | 379.3103 | 330.1724 | 298.2759 | 218.9655 | 118.9655 | 31.8966 | 0 |  | D | 319.8276 | 436.2069 | 443.9655 | 389.6552 | 264.6552 | 116.3793 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 12.931 |  | D | 371 | 506 | 515 | 452 | 307 | 135 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 31 | 15
| Ekim | 0 | 45.6897 | 143.1034 | 268.1034 | 370.6897 | 425 | 451.7241 | 425 | 370.6897 | 268.1034 | 143.1034 | 45.6897 | 0 |  | GD | 145.6897 | 260.3448 | 322.4138 | 338.7931 | 298.2759 | 222.4138 | 112.931 | 39.6552 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 26.7241 | 12.931 |  | GD | 169 | 302 | 374 | 393 | 346 | 258 | 131 | 46 | 44 | 41 | 37 | 31 | 15
| Kasım | 0 | 0 | 92.2414 | 188.7931 | 313.7931 | 387.069 | 413.7931 | 387.069 | 313.7931 | 188.7931 | 92.2414 | 0 | 0 |  | G | 12.931 | 26.7241 | 35.3448 | 69.8276 | 118.9655 | 169.8276 | 187.069 | 169.8276 | 118.9655 | 69.8276 | 35.3448 | 26.7241 | 12.931 |  | GD | 15 | 31 | 41 | 81 | 138 | 197 | 217 | 197 | 138 | 81 | 41 | 31 | 15
| Aralık | 0 | 0 | 0 | 83.6207 | 268.1034 | 355.1724 | 381.8966 | 355.1724 | 268.1034 | 83.6207 | 0 | 0 | 0 |  | GB | 12.931 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 39.6552 | 112.931 | 222.4138 | 298.2759 | 338.7931 | 322.4138 | 260.3448 | 146.5517 |  | GB | 15 | 31 | 37 | 41 | 44 | 46 | 131 | 258 | 346 | 393 | 374 | 302 | 170
GÜNEYBATI | Ocak | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 56.8966 | 181.0345 | 289.6552 | 343.9655 | 343.9655 | 256.8966 | 168.1034 | 0 | 0 |  | B | 12.931 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 116.3793 | 264.6552 | 389.6552 | 443.9655 | 436.2069 | 319.8276 |  | B | 15 | 31 | 37 | 41 | 44 | 44 | 44 | 135 | 307 | 452 | 515 | 506 | 371
| Şubat | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 64.6552 | 187.069 | 311.2069 | 389.6552 | 425 | 393.1034 | 300.8621 | 187.069 | 0 |  | KB | 12.931 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 69.8276 | 179.3103 | 283.6207 | 343.9655 | 287.069 |  | KB | 15 | 31 | 37 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 81 | 208 | 329 | 399 | 333
| Mart | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 37.931 | 111.2069 | 243.9655 | 360.3448 | 425 | 438.7931 | 389.6552 | 256.8966 | 0 |  | Yatay | 64.6552 | 198.2759 | 341.3793 | 462.931 | 550 | 610.3448 | 631.0345 | 610.3448 | 550 | 462.931 | 341.3793 | 198.2759 | 64.6552 |  | Yatay | 75 | 230 | 396 | 537 | 638 | 708 | 732 | 708 | 638 | 537 | 396 | 230 | 75
| Nisan | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 67.2414 | 179.3103 | 289.6552 | 376.7241 | 395.6897 | 374.1379 | 283.6207 | 130.1724 | Ağustos | K | 18.9655 | 20.6897 | 29.3103 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 18.9655 | Ağustos | K | 22 | 24 | 34 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 34 | 24 | 22
| Mayıs | 12.931 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 39.6552 | 112.931 | 222.4138 | 298.2759 | 338.7931 | 322.4138 | 260.3448 | 146.5517 |  | KD | 183.6207 | 275.8621 | 222.4138 | 124.1379 | 43.1034 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 7.7586 |  | KD | 213 | 320 | 258 | 144 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 34 | 24 | 9
| Haziran | 16.3793 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 92.2414 | 192.2414 | 268.1034 | 300.8621 | 294.8276 | 237.931 | 137.931 |  | D | 226.7241 | 398.2759 | 438.7931 | 393.1034 | 273.2759 | 122.4138 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 7.7586 |  | D | 263 | 462 | 509 | 456 | 317 | 142 | 44 | 44 | 44 | 41 | 34 | 24 | 9
| Temmuz | 12.931 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 39.6552 | 112.931 | 222.4138 | 298.2759 | 338.7931 | 322.4138 | 260.3448 | 146.5517 |  | GD | 130.1724 | 283.6207 | 374.1379 | 395.6897 | 376.7241 | 289.6552 | 179.3103 | 67.2414 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 20.6897 | 7.7586 |  | GD | 151 | 329 | 434 | 459 | 437 | 336 | 208 | 78 | 44 | 41 | 37 | 24 | 9
| Ağustos | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 67.2414 | 179.3103 | 289.6552 | 376.7241 | 395.6897 | 374.1379 | 283.6207 | 130.1724 |  | G | 7.7586 | 20.6897 | 64.6552 | 137.931 | 241.3793 | 262.931 | 275.8621 | 262.931 | 241.3793 | 137.931 | 64.6552 | 20.6897 | 7.7586 |  | GD | 9 | 24 | 75 | 160 | 280 | 305 | 320 | 305 | 280 | 160 | 75 | 24 | 9
| Eylül | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 37.931 | 111.2069 | 243.9655 | 360.3448 | 425 | 438.7931 | 389.6552 | 256.8966 | 0 |  | GB | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 67.2414 | 179.3103 | 289.6552 | 376.7241 | 395.6897 | 374.1379 | 283.6207 | 130.1724 |  | GB | 9 | 24 | 37 | 41 | 44 | 78 | 208 | 336 | 437 | 459 | 434 | 329 | 151
| Ekim | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 64.6552 | 187.069 | 311.2069 | 389.6552 | 425 | 393.1034 | 300.8621 | 187.069 | 0 |  | B | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 122.4138 | 273.2759 | 393.1034 | 438.7931 | 398.2759 | 226.7241 |  | B | 9 | 24 | 37 | 41 | 44 | 44 | 44 | 142 | 317 | 456 | 509 | 462 | 263
| Kasım | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 56.8966 | 181.0345 | 289.6552 | 343.9655 | 343.9655 | 256.8966 | 168.1034 | 0 | 0 |  | KB | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 43.1034 | 124.1379 | 222.4138 | 275.8621 | 183.6207 |  | KB | 9 | 24 | 37 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 50 | 144 | 258 | 320 | 213
| Aralık | 0 | 0 | 0 | 7.7586 | 67.2414 | 168.1034 | 270.6897 | 313.7931 | 289.6552 | 111.2069 | 0 | 0 | 0 |  | Yatay | 24.1379 | 126.7241 | 270.6897 | 406.0345 | 500.8621 | 556.0345 | 580.1724 | 556.0345 | 500.8621 | 406.0345 | 270.6897 | 126.7241 | 24.1379 |  | Yatay | 28 | 147 | 314 | 471 | 581 | 645 | 673 | 645 | 581 | 471 | 314 | 147 | 28
BATI | Ocak | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 75 | 154.3103 | 173.2759 | 137.931 | 0 | 0 | Eylül | K | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 | Eylül | K | 0 | 15 | 28 | 37 | 41 | 41 | 44 | 41 | 41 | 37 | 28 | 15 | 0
| Şubat | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 93.9655 | 213.7931 | 283.6207 | 268.1034 | 198.2759 | 0 |  | KD | 0 | 137.931 | 156.8966 | 69.8276 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 |  | KD | 0 | 160 | 182 | 81 | 41 | 41 | 44 | 41 | 41 | 37 | 28 | 15 | 0
| Mart | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 122.4138 | 268.1034 | 376.7241 | 404.3103 | 313.7931 | 0 |  | D | 0 | 313.7931 | 404.3103 | 376.7241 | 268.1034 | 122.4138 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 |  | D | 0 | 364 | 469 | 437 | 311 | 142 | 44 | 41 | 41 | 37 | 28 | 15 | 0
| Nisan | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 122.4138 | 273.2759 | 393.1034 | 438.7931 | 398.2759 | 226.7241 |  | GD | 0 | 256.8966 | 389.6552 | 438.7931 | 425 | 360.3448 | 243.9655 | 111.2069 | 37.931 | 31.8966 | 24.1379 | 12.931 | 0 |  | GD | 0 | 298 | 452 | 509 | 493 | 418 | 283 | 129 | 44 | 37 | 28 | 15 | 0
| Mayıs | 12.931 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 116.3793 | 264.6552 | 389.6552 | 443.9655 | 436.2069 | 319.8276 |  | G | 0 | 31.8966 | 118.9655 | 218.9655 | 298.2759 | 330.1724 | 379.3103 | 330.1724 | 298.2759 | 218.9655 | 118.9655 | 31.8966 | 0 |  | GD | 0 | 37 | 138 | 254 | 346 | 383 | 440 | 383 | 346 | 254 | 138 | 37 | 0
| Haziran | 16.3793 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 118.9655 | 256.8966 | 385.3448 | 438.7931 | 436.2069 | 341.3793 |  | GB | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 37.931 | 111.2069 | 243.9655 | 360.3448 | 425 | 438.7931 | 389.6552 | 256.8966 | 0 |  | GB | 0 | 15 | 28 | 37 | 44 | 129 | 283 | 418 | 493 | 509 | 452 | 298 | 0
| Temmuz | 12.931 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 116.3793 | 264.6552 | 389.6552 | 443.9655 | 436.2069 | 319.8276 |  | B | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 122.4138 | 268.1034 | 376.7241 | 404.3103 | 313.7931 | 0 |  | B | 0 | 15 | 28 | 37 | 41 | 41 | 44 | 142 | 311 | 437 | 469 | 364 | 0
| Ağustos | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 122.4138 | 273.2759 | 393.1034 | 438.7931 | 398.2759 | 226.7241 |  | KB | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 69.8276 | 156.8966 | 137.931 | 0 |  | KB | 0 | 15 | 28 | 37 | 41 | 41 | 44 | 41 | 41 | 81 | 182 | 160 | 0
| Eylül | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 122.4138 | 268.1034 | 376.7241 | 404.3103 | 313.7931 | 0 |  | Yatay | 0 | 56.8966 | 181.0345 | 336.2069 | 413.7931 | 476.7241 | 495.6897 | 476.7241 | 413.7931 | 336.2069 | 181.0345 | 56.8966 | 0 |  | Yatay | 0 | 66 | 210 | 390 | 480 | 553 | 575 | 553 | 480 | 390 | 210 | 66 | 0
| Ekim | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 93.9655 | 213.7931 | 283.6207 | 268.1034 | 198.2759 | 0 | Ekim | K | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 | Ekim | K | 0 | 0 | 12 | 22 | 28 | 31 | 34 | 31 | 28 | 22 | 12 | 0 | 0
| Kasım | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 75 | 154.3103 | 173.2759 | 137.931 | 0 | 0 |  | KD | 0 | 77.5862 | 54.3103 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 |  | KD | 0 | 90 | 63 | 22 | 28 | 31 | 34 | 31 | 28 | 22 | 12 | 0 | 0
| Aralık | 0 | 0 | 0 | 7.7586 | 12.931 | 16.3793 | 18.9655 | 62.069 | 126.7241 | 73.2759 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | 198.2759 | 268.1034 | 283.6207 | 213.7931 | 93.9655 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 |  | D | 0 | 230 | 311 | 329 | 248 | 109 | 34 | 31 | 28 | 22 | 12 | 0 | 0
KUZEYBATI | Ocak | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 12.931 | 0 | 0 |  | GD | 0 | 187.069 | 300.8621 | 393.1034 | 425 | 389.6552 | 311.2069 | 187.069 | 64.6552 | 18.9655 | 10.3448 | 0 | 0 |  | GD | 0 | 217 | 349 | 456 | 493 | 452 | 361 | 217 | 75 | 22 | 12 | 0 | 0
| Şubat | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 54.3103 | 77.5862 | 0 |  | G | 0 | 45.6897 | 143.1034 | 268.1034 | 370.6897 | 425 | 451.7241 | 425 | 370.6897 | 268.1034 | 143.1034 | 45.6897 | 0 |  | GD | 0 | 53 | 166 | 311 | 430 | 493 | 524 | 493 | 430 | 311 | 166 | 53 | 0
| Mart | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 69.8276 | 156.8966 | 137.931 | 0 |  | GB | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 64.6552 | 187.069 | 311.2069 | 389.6552 | 425 | 393.1034 | 300.8621 | 187.069 | 0 |  | GB | 0 | 0 | 12 | 22 | 75 | 217 | 361 | 452 | 493 | 456 | 349 | 217 | 0
| Nisan | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 43.1034 | 124.1379 | 222.4138 | 275.8621 | 183.6207 |  | B | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 93.9655 | 213.7931 | 283.6207 | 268.1034 | 198.2759 | 0 |  | B | 0 | 0 | 12 | 22 | 28 | 31 | 34 | 109 | 248 | 329 | 311 | 230 | 0
| Mayıs | 12.931 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 69.8276 | 179.3103 | 283.6207 | 343.9655 | 287.069 |  | KB | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 54.3103 | 77.5862 | 0 |  | KB | 0 | 0 | 12 | 22 | 28 | 31 | 34 | 31 | 28 | 22 | 63 | 90 | 0
| Haziran | 16.3793 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 81.0345 | 198.2759 | 302.5862 | 360.3448 | 319.8276 |  | Yatay | 0 | 5.1724 | 50.8621 | 122.4138 | 194.8276 | 232.7586 | 254.3103 | 232.7586 | 194.8276 | 122.4138 | 50.8621 | 5.1724 | 0 |  | Yatay | 0 | 6 | 59 | 142 | 226 | 270 | 295 | 270 | 226 | 142 | 59 | 6 | 0
| Temmuz | 12.931 | 26.7241 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 69.8276 | 179.3103 | 283.6207 | 343.9655 | 287.069 | Kasım | K | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 | Kasım | K | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 24 | 28 | 24 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0
| Ağustos | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 43.1034 | 124.1379 | 222.4138 | 275.8621 | 183.6207 |  | KD | 0 | 0 | 12.931 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 |  | KD | 0 | 0 | 15 | 12 | 19 | 24 | 28 | 24 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0
| Eylül | 0 | 12.931 | 24.1379 | 31.8966 | 35.3448 | 35.3448 | 37.931 | 35.3448 | 35.3448 | 69.8276 | 156.8966 | 137.931 | 0 |  | D | 0 | 0 | 137.931 | 173.2759 | 154.3103 | 75 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 |  | D | 0 | 0 | 160 | 201 | 179 | 87 | 28 | 24 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0
| Ekim | 0 | 0 | 10.3448 | 18.9655 | 24.1379 | 26.7241 | 29.3103 | 26.7241 | 24.1379 | 18.9655 | 54.3103 | 77.5862 | 0 |  | GD | 0 | 0 | 168.1034 | 256.8966 | 343.9655 | 343.9655 | 289.6552 | 181.0345 | 56.8966 | 10.3448 | 1.7241 | 0 | 0 |  | GD | 0 | 0 | 195 | 298 | 399 | 399 | 336 | 210 | 66 | 12 | 2 | 0 | 0
| Kasım | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 12.931 | 0 | 0 |  | G | 0 | 0 | 92.2414 | 188.7931 | 313.7931 | 387.069 | 413.7931 | 387.069 | 313.7931 | 188.7931 | 92.2414 | 0 | 0 |  | GD | 0 | 0 | 107 | 219 | 364 | 449 | 480 | 449 | 364 | 219 | 107 | 0 | 0
| Aralık | 0 | 0 | 0 | 7.7586 | 12.931 | 16.3793 | 18.9655 | 16.3793 | 38.7931 | 7.7586 | 0 | 0 | 0 |  | GB | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 56.8966 | 181.0345 | 289.6552 | 343.9655 | 343.9655 | 256.8966 | 168.1034 | 0 | 0 |  | GB | 0 | 0 | 2 | 12 | 66 | 210 | 336 | 399 | 399 | 298 | 195 | 0 | 0
YATAY | Ocak | 0 | 0 | 10.3448 | 35.3448 | 81.0345 | 126.7241 | 143.1034 | 126.7241 | 81.0345 | 35.3448 | 10.3448 | 0 | 0 |  | B | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 75 | 154.3103 | 173.2759 | 137.931 | 0 | 0 |  | B | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 24 | 28 | 87 | 179 | 201 | 160 | 0 | 0
| Şubat | 0 | 5.1724 | 50.8621 | 122.4138 | 194.8276 | 232.7586 | 254.3103 | 232.7586 | 194.8276 | 122.4138 | 50.8621 | 5.1724 | 0 |  | KB | 0 | 0 | 1.7241 | 10.3448 | 16.3793 | 20.6897 | 24.1379 | 20.6897 | 16.3793 | 10.3448 | 12.931 | 0 | 0 |  | KB | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 24 | 28 | 24 | 19 | 12 | 15 | 0 | 0
| Mart | 0 | 56.8966 | 181.0345 | 336.2069 | 413.7931 | 476.7241 | 495.6897 | 476.7241 | 413.7931 | 336.2069 | 181.0345 | 56.8966 | 0 |  | Yatay | 0 | 0 | 10.3448 | 35.3448 | 81.0345 | 126.7241 | 143.1034 | 126.7241 | 81.0345 | 35.3448 | 10.3448 | 0 | 0 |  | Yatay | 0 | 0 | 12 | 41 | 94 | 147 | 166 | 147 | 94 | 41 | 12 | 0 | 0
| Nisan | 24.1379 | 126.7241 | 270.6897 | 406.0345 | 500.8621 | 556.0345 | 580.1724 | 556.0345 | 500.8621 | 406.0345 | 270.6897 | 126.7241 | 24.1379 | Aralık | K | 0 | 0 | 0 | 7.7586 | 12.931 | 16.3793 | 18.9655 | 16.3793 | 12.931 | 7.7586 | 0 | 0 | 0 | Aralık | K | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 19 | 22 | 19 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0
| Mayıs | 64.6552 | 198.2759 | 341.3793 | 462.931 | 550 | 610.3448 | 631.0345 | 610.3448 | 550 | 462.931 | 341.3793 | 198.2759 | 64.6552 |  | KD | 0 | 0 | 0 | 7.7586 | 12.931 | 16.3793 | 18.9655 | 16.3793 | 12.931 | 7.7586 | 0 | 0 | 0 |  | KD | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 19 | 22 | 19 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0
| Haziran | 83.6207 | 222.4138 | 362.931 | 485.3448 | 568.9655 | 629.3103 | 642.2414 | 629.3103 | 568.9655 | 485.3448 | 362.931 | 222.4138 | 83.6207 |  | D | 0 | 0 | 0 | 73.2759 | 126.7241 | 62.069 | 18.9655 | 16.3793 | 12.931 | 7.7586 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | 0 | 0 | 85 | 147 | 72 | 22 | 19 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0
| Temmuz | 64.6552 | 198.2759 | 341.3793 | 462.931 | 550 | 610.3448 | 631.0345 | 610.3448 | 550 | 462.931 | 341.3793 | 198.2759 | 64.6552 |  | GD | 0 | 0 | 0 | 111.2069 | 289.6552 | 313.7931 | 270.6897 | 168.1034 | 67.2414 | 7.7586 | 0 | 0 | 0 |  | GD | 0 | 0 | 0 | 129 | 336 | 364 | 314 | 195 | 78 | 9 | 0 | 0 | 0
| Ağustos | 24.1379 | 126.7241 | 270.6897 | 406.0345 | 500.8621 | 556.0345 | 580.1724 | 556.0345 | 500.8621 | 406.0345 | 270.6897 | 126.7241 | 24.1379 |  | G | 0 | 0 | 0 | 83.6207 | 268.1034 | 355.1724 | 381.8966 | 355.1724 | 268.1034 | 83.6207 | 0 | 0 | 0 |  | GD | 0 | 0 | 0 | 97 | 311 | 412 | 443 | 412 | 311 | 97 | 0 | 0 | 0
| Eylül | 0 | 56.8966 | 181.0345 | 336.2069 | 413.7931 | 476.7241 | 495.6897 | 476.7241 | 413.7931 | 336.2069 | 181.0345 | 56.8966 | 0 |  | GB | 0 | 0 | 0 | 7.7586 | 67.2414 | 168.1034 | 270.6897 | 313.7931 | 289.6552 | 111.2069 | 0 | 0 | 0 |  | GB | 0 | 0 | 0 | 9 | 78 | 195 | 314 | 364 | 336 | 129 | 0 | 0 | 0
| Ekim | 0 | 5.1724 | 50.8621 | 122.4138 | 194.8276 | 232.7586 | 254.3103 | 232.7586 | 194.8276 | 122.4138 | 50.8621 | 5.1724 | 0 |  | B | 0 | 0 | 0 | 7.7586 | 12.931 | 16.3793 | 18.9655 | 62.069 | 126.7241 | 73.2759 | 0 | 0 | 0 |  | B | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 19 | 22 | 72 | 147 | 85 | 0 | 0 | 0
| Kasım | 0 | 0 | 10.3448 | 35.3448 | 81.0345 | 126.7241 | 143.1034 | 126.7241 | 81.0345 | 35.3448 | 10.3448 | 0 | 0 |  | KB | 0 | 0 | 0 | 7.7586 | 12.931 | 16.3793 | 18.9655 | 16.3793 | 38.7931 | 7.7586 | 0 | 0 | 0 |  | KB | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 19 | 22 | 19 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0
| Aralık | 0 | 0 | 0 | 12.931 | 50.8621 | 88.7931 | 107.7586 | 88.7931 | 50.8621 | 12.931 | 0 | 0 | 0 |  | Yatay | 0 | 0 | 0 | 12.931 | 50.8621 | 88.7931 | 107.7586 | 88.7931 | 50.8621 | 12.931 | 0 | 0 | 0 |  | Yatay | 0 | 0 | 0 | 15 | 59 | 103 | 125 | 103 | 59 | 15 | 0 | 0 | 0
1 | Ocak
2 | Şubat
3 | Mart
4 | Nisan
5 | Mayıs
6 | Haziran
7 | Temmuz
8 | Ağustos
9 | Eylül
10 | Ekim
11 | Kasım
12 | Aralık
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
< DATA > |  | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00
Ağustos | K | 18.9655 | 20.6897 | 29.3103 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 18.9655
| KD | 183.6207 | 275.8621 | 222.4138 | 124.1379 | 43.1034 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 7.7586
| D | 226.7241 | 398.2759 | 438.7931 | 393.1034 | 273.2759 | 122.4138 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 35.3448 | 29.3103 | 20.6897 | 7.7586
| GD | 130.1724 | 283.6207 | 374.1379 | 395.6897 | 376.7241 | 289.6552 | 179.3103 | 67.2414 | 37.931 | 35.3448 | 31.8966 | 20.6897 | 7.7586
| G | 7.7586 | 20.6897 | 64.6552 | 137.931 | 241.3793 | 262.931 | 275.8621 | 262.931 | 241.3793 | 137.931 | 64.6552 | 20.6897 | 7.7586
| GB | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 67.2414 | 179.3103 | 289.6552 | 376.7241 | 395.6897 | 374.1379 | 283.6207 | 130.1724
| B | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 122.4138 | 273.2759 | 393.1034 | 438.7931 | 398.2759 | 226.7241
| KB | 7.7586 | 20.6897 | 31.8966 | 35.3448 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 37.931 | 43.1034 | 124.1379 | 222.4138 | 275.8621 | 183.6207
| Yatay | 24.1379 | 126.7241 | 270.6897 | 406.0345 | 500.8621 | 556.0345 | 580.1724 | 556.0345 | 500.8621 | 406.0345 | 270.6897 | 126.7241 | 24.1379

## Sayfa1 (hidden)
ISI KAZANÇ HESAP TABLOSU
Firma Adı : | [5 empty] | Proje Şartları | Hava Şartları | Dış | İç | Sıcaklık Farkı | kcal/kg ( i ) | Sayfa No | 1
Hesabın Yapıldığı Ay : |  |  | Temmuz |  |  |  | Kış | -6 | 22 | 28 |  | Tarih | [7 empty] | 7
İşin Adı : | [6 empty] | Yaz ( Kuru ) | 37 | 24 | 13 |  | Firma | [7 empty] | 13
Yapının Bulunduğu Yer : |  |  | Bursa |  |  |  | Yaz ( Yaş ) | 25 | 18.5 | 6.5 |  | Departman | Proje Departmanı
Kat : |  |  |  | Oda No : |  |  | Nisbi Nem % | 38% | 50% | DX ( Gr/kg ) |  | Hesap / Etüd
Mahal Adı : |  | Çocuk Suiti |  |  |  |  | Gr/kg ( X ) | 15 | 10.5 | 4.5 |  | Kontrol
ODA TRANSMİSYON ve GÜNEŞ ISI KAZANÇLARI
Cinsi | Yön | Alan m² | Adet | Toplam Alan m² | Çıkan Alan m² | Net Alan m² | Radyasyonu ile Isı Kazancı | [6 empty] | Transmisyon ile Isı Kazancı
[7 empty] | 08:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 12:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 16:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | Düzeltme Faktörü | 09:00 Toplam Isı Kcal/h | 12:00 Toplam Isı Kcal/h | 16:00 Toplam Isı Kcal/h | K Kcal/hm²°C | DT °C | Isı Kcal/hm² |  | Kcal/h
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
[10 empty] | Toplam Güneş Yükü | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Toplam Transmisyon | #N/A
ODA DİĞER DUYULUR ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 300 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 70 | kcal(duyulur)/kişi |  |  | 21000 |  | 4
Aydınlatma Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x Em. x 0,860 |  |  | Ayd. Duyulur Isı Değeri : | Adınlatma Değeri : | 7000 | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 0.25 | 1505
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x By-Pass x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 6000 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | Sıcaklık Farkı |  | 13 | 2340
Diğer Aletlerden Duy. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Elk. Alet Duy. Isı Değeri : |  | 1000 | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 860
[17 empty] | Toplam Diğer Duyulur Isı Kazancı | 25705
ODA GİZLİ ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Gizli Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 300 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 60 | kcal(gizli)/kişi |  |  | 18000
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x By-Pass x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 6000 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | 4.5 |  | Dx | 1890
Diğer Aletlerden Gizli. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Alet Gizli Isı Değeri : |  |  | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 0
[17 empty] | Toplam Gizli Isı Kazancı | 19890
HAVALANDIRMA ISI KAZANCI ( TAZE HAVA ISI KAZANCI ) | [18 empty] | 75
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x (1-By-Pass) x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 6000 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 13 |  | DT | 21060
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x (1-By-Pass) x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 6000 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 4.5 |  | Dx | 17010
[17 empty] | Toplam Havalandırma Isı Kazancı | 38070
Duyulur |  | = | Toplam Duyulu Isı |  |  |  |  | Duyulur | = | #N/A | [5 empty] | = | % | #N/A
Isı Oranı |  |  | T. Duyulur Isı + T. Gizli Isı |  |  |  |  | Isı Oranı |  | #N/A
| TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00 |  | TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00
| kcal / h |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | Btu/h |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
ISI KAZANÇ HESAP TABLOSU
Firma Adı : |  |  | Akkor |  |  | Proje Şartları | Hava Şartları | Dış | İç | Sıcaklık Farkı | kcal/kg ( i ) | Sayfa No | 2
Hesabın Yapıldığı Ay : |  |  | Temmuz |  |  |  | Kış | -6 | 22 | 28 |  | Tarih | 2026-07-29 | [6 empty] | 7
İşin Adı : |  |  | Serhan Akbaş |  |  |  | Yaz ( Kuru ) | 37 | 24 | 13 |  | Firma | Akkor | [6 empty] | 13
Yapının Bulunduğu Yer : |  |  | Bursa |  |  |  | Yaz ( Yaş ) | 25 | 18.5 | 6.5 |  | Departman | Proje Departmanı
Kat : |  |  |  | Oda No : |  |  | Nisbi Nem % | 38% | 50% | DX ( Gr/kg ) |  | Hesap / Etüd | Özkan SAYLAN |  | " KLİMA SİSTEMLERİ "
Mahal Adı : |  | Misafir yatak |  |  |  |  | Gr/kg ( X ) | 15 | 10.5 | 4.5 |  | Kontrol | Özkan SAYLAN
ODA TRANSMİSYON ve GÜNEŞ ISI KAZANÇLARI
Cinsi | Yön | Alan m² | Adet | Toplam Alan m² | Çıkan Alan m² | Net Alan m² | Radyasyonu ile Isı Kazancı | [6 empty] | Transmisyon ile Isı Kazancı
[7 empty] | 08:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 12:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 16:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | Düzeltme Faktörü | 09:00 Toplam Isı Kcal/h | 12:00 Toplam Isı Kcal/h | 16:00 Toplam Isı Kcal/h | K Kcal/hm²°C | DT °C | Isı Kcal/hm² |  | Kcal/h
Dp | K | 6 | 1 | 6 |  | 6 | 29.3103 | 37.931 | 29.3103 | 0.8 | 140.6897 | 182.069 | 140.6897 | 2.9 | 9 | 26.1 |  | 156.6
Dp | B | 2.25 | 1 | 2.25 |  | 2.25 | 31.8966 | 37.931 | 438.7931 | 0.8 | 57.4138 | 68.2759 | 789.8276 | 2.9 | 9 | 26.1 |  | 58.725
Dd1 | K | 18 | 1 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 19 | 7.22 |  | 86.64
Dd1 | B | 9 | 1 | 9 | 2.25 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 27 | 10.26 |  | 69.255
Tv1 | K | 18 | 1 | 18 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 20 | 7.4 |  | 133.2
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
[10 empty] | Toplam Güneş Yükü | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Toplam Transmisyon | #N/A
ODA DİĞER DUYULUR ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 2 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 70 | kcal(duyulur)/kişi |  |  | 140 |  | 4
Aydınlatma Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x Em. x 0,860 |  |  | Ayd. Duyulur Isı Değeri : | Adınlatma Değeri : | 900 | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 0.25 | 193.5
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x By-Pass x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 100 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | Sıcaklık Farkı |  | 13 | 39
Diğer Aletlerden Duy. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Elk. Alet Duy. Isı Değeri : |  | 300 | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 258
[17 empty] | Toplam Diğer Duyulur Isı Kazancı | 630.5
ODA GİZLİ ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Gizli Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 2 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 60 | kcal(gizli)/kişi |  |  | 120
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x By-Pass x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 100 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | 4.5 |  | Dx | 31.5
Diğer Aletlerden Gizli. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Alet Gizli Isı Değeri : |  |  | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 0
[17 empty] | Toplam Gizli Isı Kazancı | 151.5
HAVALANDIRMA ISI KAZANCI ( TAZE HAVA ISI KAZANCI )
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x (1-By-Pass) x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 100 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 13 |  | DT | 351
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x (1-By-Pass) x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 100 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 4.5 |  | Dx | 283.5
[17 empty] | Toplam Havalandırma Isı Kazancı | 634.5
Duyulur |  | = | Toplam Duyulu Isı |  |  |  |  | Duyulur | = | #N/A | [5 empty] | = | % | #N/A
Isı Oranı |  |  | T. Duyulur Isı + T. Gizli Isı |  |  |  |  | Isı Oranı |  | #N/A
| TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00 |  | TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00
| kcal / h |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | Btu/h |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
ISI KAZANÇ HESAP TABLOSU
Firma Adı : |  |  | Akkor |  |  | Proje Şartları | Hava Şartları | Dış | İç | Sıcaklık Farkı | kcal/kg ( i ) | Sayfa No | 2
Hesabın Yapıldığı Ay : |  |  | Temmuz |  |  |  | Kış | -6 | 22 | 28 |  | Tarih | 2026-07-29 | [6 empty] | 7
İşin Adı : |  |  | Serhan Akbaş |  |  |  | Yaz ( Kuru ) | 37 | 24 | 13 |  | Firma | Akkor | [6 empty] | 13
Yapının Bulunduğu Yer : |  |  | Bursa |  |  |  | Yaz ( Yaş ) | 25 | 18.5 | 6.5 |  | Departman | Proje Departmanı
Kat : |  |  |  | Oda No : |  |  | Nisbi Nem % | 38% | 50% | DX ( Gr/kg ) |  | Hesap / Etüd | Özkan SAYLAN |  | " KLİMA SİSTEMLERİ "
Mahal Adı : |  | Dadı Odası |  |  |  |  | Gr/kg ( X ) | 15 | 10.5 | 4.5 |  | Kontrol | Özkan SAYLAN
ODA TRANSMİSYON ve GÜNEŞ ISI KAZANÇLARI
Cinsi | Yön | Alan m² | Adet | Toplam Alan m² | Çıkan Alan m² | Net Alan m² | Radyasyonu ile Isı Kazancı | [6 empty] | Transmisyon ile Isı Kazancı
[7 empty] | 08:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 12:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 16:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | Düzeltme Faktörü | 09:00 Toplam Isı Kcal/h | 12:00 Toplam Isı Kcal/h | 16:00 Toplam Isı Kcal/h | K Kcal/hm²°C | DT °C | Isı Kcal/hm² |  | Kcal/h
Dp | G | 1.92 | 2 | 3.84 |  | 3.84 | 64.6552 | 275.8621 | 64.6552 | 0.8 | 198.6207 | 847.4483 | 198.6207 | 2.9 | 9 | 26.1 |  | 100.224
Dp | GD | 2.2 | 1 | 2.2 |  | 2.2 | 374.1379 | 179.3103 | 31.8966 | 0.8 | 658.4828 | 315.5862 | 56.1379 | 2.9 | 9 | 26.1 |  | 57.42
Dd1 | G | 10.5 | 1 | 10.5 | 3.84 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 17 | 6.46 |  | 43.0236
Dd1 | GD | 9 | 1 | 9 | 2.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 21 | 7.98 |  | 54.264
Tv1 | K | 15 | 1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 20 | 7.4 |  | 111
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
[10 empty] | Toplam Güneş Yükü | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Toplam Transmisyon | #N/A
ODA DİĞER DUYULUR ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 2 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 70 | kcal(duyulur)/kişi |  |  | 140 |  | 4
Aydınlatma Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x Em. x 0,860 |  |  | Ayd. Duyulur Isı Değeri : | Adınlatma Değeri : | 900 | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 0.25 | 193.5
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x By-Pass x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 100 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | Sıcaklık Farkı |  | 13 | 39
Diğer Aletlerden Duy. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Elk. Alet Duy. Isı Değeri : |  | 300 | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 258
[17 empty] | Toplam Diğer Duyulur Isı Kazancı | 630.5
ODA GİZLİ ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Gizli Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 2 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 60 | kcal(gizli)/kişi |  |  | 120
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x By-Pass x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 100 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | 4.5 |  | Dx | 31.5
Diğer Aletlerden Gizli. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Alet Gizli Isı Değeri : |  |  | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 0
[17 empty] | Toplam Gizli Isı Kazancı | 151.5
HAVALANDIRMA ISI KAZANCI ( TAZE HAVA ISI KAZANCI )
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x (1-By-Pass) x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 100 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 13 |  | DT | 351
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x (1-By-Pass) x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 100 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 4.5 |  | Dx | 283.5
[17 empty] | Toplam Havalandırma Isı Kazancı | 634.5
Duyulur |  | = | Toplam Duyulu Isı |  |  |  |  | Duyulur | = | #N/A | [5 empty] | = | % | #N/A
Isı Oranı |  |  | T. Duyulur Isı + T. Gizli Isı |  |  |  |  | Isı Oranı |  | #N/A
| TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00 |  | TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00
| kcal / h |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | Btu/h |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
ISI KAZANÇ HESAP TABLOSU
Firma Adı : |  |  | Akkor |  |  | Proje Şartları | Hava Şartları | Dış | İç | Sıcaklık Farkı | kcal/kg ( i ) | Sayfa No | 2
Hesabın Yapıldığı Ay : |  |  | Temmuz |  |  |  | Kış | -6 | 22 | 28 |  | Tarih | 2026-07-29 | [6 empty] | 7
İşin Adı : |  |  | Serhan Akbaş |  |  |  | Yaz ( Kuru ) | 37 | 24 | 13 |  | Firma | Akkor | [6 empty] | 13
Yapının Bulunduğu Yer : |  |  | Bursa |  |  |  | Yaz ( Yaş ) | 25 | 18.5 | 6.5 |  | Departman | Proje Departmanı
Kat : |  |  |  | Oda No : |  |  | Nisbi Nem % | 38% | 50% | DX ( Gr/kg ) |  | Hesap / Etüd | Özkan SAYLAN |  | " KLİMA SİSTEMLERİ "
Mahal Adı : |  | Oturma Bölümü |  |  |  |  | Gr/kg ( X ) | 15 | 10.5 | 4.5 |  | Kontrol | Özkan SAYLAN
ODA TRANSMİSYON ve GÜNEŞ ISI KAZANÇLARI
Cinsi | Yön | Alan m² | Adet | Toplam Alan m² | Çıkan Alan m² | Net Alan m² | Radyasyonu ile Isı Kazancı | [6 empty] | Transmisyon ile Isı Kazancı
[7 empty] | 08:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 12:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 16:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | Düzeltme Faktörü | 09:00 Toplam Isı Kcal/h | 12:00 Toplam Isı Kcal/h | 16:00 Toplam Isı Kcal/h | K Kcal/hm²°C | DT °C | Isı Kcal/hm² |  | Kcal/h
Dp | K | 10.5 | 1 | 10.5 |  | 10.5 | 29.3103 | 37.931 | 29.3103 | 0.8 | 246.2069 | 318.6207 | 246.2069 | 2.9 | 9 | 26.1 |  | 274.05
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
[10 empty] | Toplam Güneş Yükü | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Toplam Transmisyon | #N/A
ODA DİĞER DUYULUR ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 4 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 70 | kcal(duyulur)/kişi |  |  | 280 |  | 4
Aydınlatma Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x Em. x 0,860 |  |  | Ayd. Duyulur Isı Değeri : | Adınlatma Değeri : | 2000 | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 0.25 | 430
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x By-Pass x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 150 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | Sıcaklık Farkı |  | 13 | 58.5
Diğer Aletlerden Duy. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Elk. Alet Duy. Isı Değeri : |  | 250 | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 215
[17 empty] | Toplam Diğer Duyulur Isı Kazancı | 983.5
ODA GİZLİ ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Gizli Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 4 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 60 | kcal(gizli)/kişi |  |  | 240
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x By-Pass x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 150 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | 4.5 |  | Dx | 47.25
Diğer Aletlerden Gizli. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Alet Gizli Isı Değeri : |  |  | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 0
[17 empty] | Toplam Gizli Isı Kazancı | 287.25
HAVALANDIRMA ISI KAZANCI ( TAZE HAVA ISI KAZANCI )
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x (1-By-Pass) x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 150 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 13 |  | DT | 526.5
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x (1-By-Pass) x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 150 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 4.5 |  | Dx | 425.25
[17 empty] | Toplam Havalandırma Isı Kazancı | 951.75
Duyulur |  | = | Toplam Duyulu Isı |  |  |  |  | Duyulur | = | #N/A | [5 empty] | = | % | #N/A
Isı Oranı |  |  | T. Duyulur Isı + T. Gizli Isı |  |  |  |  | Isı Oranı |  | #N/A
| TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00 |  | TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00
| kcal / h |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | Btu/h |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
ISI KAZANÇ HESAP TABLOSU
Firma Adı : |  |  | Akkor |  |  | Proje Şartları | Hava Şartları | Dış | İç | Sıcaklık Farkı | kcal/kg ( i ) | Sayfa No | 2
Hesabın Yapıldığı Ay : |  |  | Temmuz |  |  |  | Kış | -6 | 22 | 28 |  | Tarih | 2026-07-29 | [6 empty] | 7
İşin Adı : |  |  | Serhan Akbaş |  |  |  | Yaz ( Kuru ) | 37 | 24 | 13 |  | Firma | Akkor | [6 empty] | 13
Yapının Bulunduğu Yer : |  |  | Bursa |  |  |  | Yaz ( Yaş ) | 25 | 18.5 | 6.5 |  | Departman | Proje Departmanı
Kat : |  |  |  | Oda No : |  |  | Nisbi Nem % | 38% | 50% | DX ( Gr/kg ) |  | Hesap / Etüd | Özkan SAYLAN |  | " KLİMA SİSTEMLERİ "
Mahal Adı : |  | Ebeveyn Suiti |  |  |  |  | Gr/kg ( X ) | 15 | 10.5 | 4.5 |  | Kontrol | Özkan SAYLAN
ODA TRANSMİSYON ve GÜNEŞ ISI KAZANÇLARI
Cinsi | Yön | Alan m² | Adet | Toplam Alan m² | Çıkan Alan m² | Net Alan m² | Radyasyonu ile Isı Kazancı | [6 empty] | Transmisyon ile Isı Kazancı
[7 empty] | 08:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 12:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 16:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | Düzeltme Faktörü | 09:00 Toplam Isı Kcal/h | 12:00 Toplam Isı Kcal/h | 16:00 Toplam Isı Kcal/h | K Kcal/hm²°C | DT °C | Isı Kcal/hm² |  | Kcal/h
Dp | K | 10.5 | 1 | 10.5 |  | 10.5 | 29.3103 | 37.931 | 29.3103 | 0.8 | 246.2069 | 318.6207 | 246.2069 | 2.9 | 9 | 26.1 |  | 274.05
Tv1 | K | 40 | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 20 | 7.4 |  | 296
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
[10 empty] | Toplam Güneş Yükü | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Toplam Transmisyon | #N/A
ODA DİĞER DUYULUR ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 2 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 70 | kcal(duyulur)/kişi |  |  | 140 |  | 4
Aydınlatma Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x Em. x 0,860 |  |  | Ayd. Duyulur Isı Değeri : | Adınlatma Değeri : | 2000 | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 0.25 | 430
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x By-Pass x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 100 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | Sıcaklık Farkı |  | 13 | 39
Diğer Aletlerden Duy. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Elk. Alet Duy. Isı Değeri : |  | 250 | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 215
[17 empty] | Toplam Diğer Duyulur Isı Kazancı | 824
ODA GİZLİ ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Gizli Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 2 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 60 | kcal(gizli)/kişi |  |  | 120
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x By-Pass x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 100 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | 4.5 |  | Dx | 31.5
Diğer Aletlerden Gizli. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Alet Gizli Isı Değeri : |  |  | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 0
[17 empty] | Toplam Gizli Isı Kazancı | 151.5
HAVALANDIRMA ISI KAZANCI ( TAZE HAVA ISI KAZANCI )
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x (1-By-Pass) x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 100 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 13 |  | DT | 351
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x (1-By-Pass) x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 100 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 4.5 |  | Dx | 283.5
[17 empty] | Toplam Havalandırma Isı Kazancı | 634.5
Duyulur |  | = | Toplam Duyulu Isı |  |  |  |  | Duyulur | = | #N/A | [5 empty] | = | % | #N/A
Isı Oranı |  |  | T. Duyulur Isı + T. Gizli Isı |  |  |  |  | Isı Oranı |  | #N/A
| TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00 |  | TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00
| kcal / h |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | Btu/h |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
ISI KAZANÇ HESAP TABLOSU
Firma Adı : |  |  | Akkor |  |  | Proje Şartları | Hava Şartları | Dış | İç | Sıcaklık Farkı | kcal/kg ( i ) | Sayfa No | 2
Hesabın Yapıldığı Ay : |  |  | Temmuz |  |  |  | Kış | -6 | 22 | 28 |  | Tarih | 2026-07-29 | [6 empty] | 7
İşin Adı : |  |  | Serhan Akbaş |  |  |  | Yaz ( Kuru ) | 37 | 24 | 13 |  | Firma | Akkor | [6 empty] | 13
Yapının Bulunduğu Yer : |  |  | Bursa |  |  |  | Yaz ( Yaş ) | 25 | 18.5 | 6.5 |  | Departman | Proje Departmanı
Kat : |  |  |  | Oda No : |  |  | Nisbi Nem % | 38% | 50% | DX ( Gr/kg ) |  | Hesap / Etüd | Özkan SAYLAN |  | " KLİMA SİSTEMLERİ "
Mahal Adı : |  | Oturma + Salon |  |  |  |  | Gr/kg ( X ) | 15 | 10.5 | 4.5 |  | Kontrol | Özkan SAYLAN
ODA TRANSMİSYON ve GÜNEŞ ISI KAZANÇLARI
Cinsi | Yön | Alan m² | Adet | Toplam Alan m² | Çıkan Alan m² | Net Alan m² | Radyasyonu ile Isı Kazancı | [6 empty] | Transmisyon ile Isı Kazancı
[7 empty] | 08:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 12:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 16:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | Düzeltme Faktörü | 09:00 Toplam Isı Kcal/h | 12:00 Toplam Isı Kcal/h | 16:00 Toplam Isı Kcal/h | K Kcal/hm²°C | DT °C | Isı Kcal/hm² |  | Kcal/h
Dp | K | 10.5 | 1 | 10.5 |  | 10.5 | 29.3103 | 37.931 | 29.3103 | 0.8 | 246.2069 | 318.6207 | 246.2069 | 2.9 | 9 | 26.1 |  | 274.05
Dp | K | 7.5 | 2 | 15 |  | 15 | 29.3103 | 37.931 | 29.3103 | 0.8 | 351.7241 | 455.1724 | 351.7241 | 2.9 | 9 | 26.1 |  | 391.5
Dd1 | K | 49 | 1 | 49 | 25.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 19 | 7.22 |  | 169.67
Dd1 | B | 21 | 1 | 21 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 27 | 10.26 |  | 215.46
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
[10 empty] | Toplam Güneş Yükü | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Toplam Transmisyon | #N/A
ODA DİĞER DUYULUR ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 8 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 70 | kcal(duyulur)/kişi |  |  | 560 |  | 4
Aydınlatma Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x Em. x 0,860 |  |  | Ayd. Duyulur Isı Değeri : | Adınlatma Değeri : | 4000 | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 0.25 | 860
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x By-Pass x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 250 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | Sıcaklık Farkı |  | 13 | 97.5
Diğer Aletlerden Duy. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Elk. Alet Duy. Isı Değeri : |  | 300 | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 258
[17 empty] | Toplam Diğer Duyulur Isı Kazancı | 1775.5
ODA GİZLİ ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Gizli Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 8 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 60 | kcal(gizli)/kişi |  |  | 480
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x By-Pass x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 250 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | 4.5 |  | Dx | 78.75
Diğer Aletlerden Gizli. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Alet Gizli Isı Değeri : |  |  | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 0
[17 empty] | Toplam Gizli Isı Kazancı | 558.75
HAVALANDIRMA ISI KAZANCI ( TAZE HAVA ISI KAZANCI )
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x (1-By-Pass) x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 250 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 13 |  | DT | 877.5
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x (1-By-Pass) x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 250 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 4.5 |  | Dx | 708.75
[17 empty] | Toplam Havalandırma Isı Kazancı | 1586.25
Duyulur |  | = | Toplam Duyulu Isı |  |  |  |  | Duyulur | = | #N/A | [5 empty] | = | % | #N/A
Isı Oranı |  |  | T. Duyulur Isı + T. Gizli Isı |  |  |  |  | Isı Oranı |  | #N/A
| TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00 |  | TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00
| kcal / h |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | Btu/h |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
ISI KAZANÇ HESAP TABLOSU
Firma Adı : |  |  | Akkor |  |  | Proje Şartları | Hava Şartları | Dış | İç | Sıcaklık Farkı | kcal/kg ( i ) | Sayfa No | 2
Hesabın Yapıldığı Ay : |  |  | Temmuz |  |  |  | Kış | -6 | 22 | 28 |  | Tarih | 2026-07-29 | [6 empty] | 7
İşin Adı : |  |  | Serhan Akbaş |  |  |  | Yaz ( Kuru ) | 37 | 24 | 13 |  | Firma | Akkor | [6 empty] | 13
Yapının Bulunduğu Yer : |  |  | Bursa |  |  |  | Yaz ( Yaş ) | 25 | 18.5 | 6.5 |  | Departman | Proje Departmanı
Kat : |  |  |  | Oda No : |  |  | Nisbi Nem % | 38% | 50% | DX ( Gr/kg ) |  | Hesap / Etüd | Özkan SAYLAN |  | " KLİMA SİSTEMLERİ "
Mahal Adı : |  | Mutfak - Yemek |  |  |  |  | Gr/kg ( X ) | 15 | 10.5 | 4.5 |  | Kontrol | Özkan SAYLAN
ODA TRANSMİSYON ve GÜNEŞ ISI KAZANÇLARI
Cinsi | Yön | Alan m² | Adet | Toplam Alan m² | Çıkan Alan m² | Net Alan m² | Radyasyonu ile Isı Kazancı | [6 empty] | Transmisyon ile Isı Kazancı
[7 empty] | 08:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 12:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 16:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | Düzeltme Faktörü | 09:00 Toplam Isı Kcal/h | 12:00 Toplam Isı Kcal/h | 16:00 Toplam Isı Kcal/h | K Kcal/hm²°C | DT °C | Isı Kcal/hm² |  | Kcal/h
Dp | K | 9 | 1 | 9 |  | 9 | 29.3103 | 37.931 | 29.3103 | 0.6 | 158.2759 | 204.8276 | 158.2759 | 2.9 | 9 | 26.1 |  | 234.9
Dp | D | 9 | 1 | 9 |  | 9 | 438.7931 | 37.931 | 29.3103 | 0.6 | 2369.4828 | 204.8276 | 158.2759 | 2.9 | 9 | 26.1 |  | 234.9
Dp | D | 9 | 1 | 9 |  | 9 | 438.7931 | 37.931 | 29.3103 | 0.6 | 2369.4828 | 204.8276 | 158.2759 | 2.9 | 9 | 26.1 |  | 234.9
Dd1 | D | 21 | 1 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 22 | 8.36 |  | 25.08
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
[10 empty] | Toplam Güneş Yükü | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Toplam Transmisyon | #N/A
ODA DİĞER DUYULUR ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 6 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 70 | kcal(duyulur)/kişi |  |  | 420 |  | 4
Aydınlatma Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x Em. x 0,860 |  |  | Ayd. Duyulur Isı Değeri : | Adınlatma Değeri : |  | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 0.25 | 0
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x By-Pass x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  |  | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | Sıcaklık Farkı |  | 13 | 0
Diğer Aletlerden Duy. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Elk. Alet Duy. Isı Değeri : |  |  | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 0
[17 empty] | Toplam Diğer Duyulur Isı Kazancı | 420
ODA GİZLİ ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Gizli Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 6 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 60 | kcal(gizli)/kişi |  |  | 360
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x By-Pass x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 0 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | 4.5 |  | Dx | 0
Diğer Aletlerden Gizli. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Alet Gizli Isı Değeri : |  |  | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 0
[17 empty] | Toplam Gizli Isı Kazancı | 360
HAVALANDIRMA ISI KAZANCI ( TAZE HAVA ISI KAZANCI )
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x (1-By-Pass) x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 0 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 13 |  | DT | 0
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x (1-By-Pass) x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 0 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 4.5 |  | Dx | 0
[17 empty] | Toplam Havalandırma Isı Kazancı | 0
Duyulur |  | = | Toplam Duyulu Isı |  |  |  |  | Duyulur | = | #N/A | [5 empty] | = | % | #N/A
Isı Oranı |  |  | T. Duyulur Isı + T. Gizli Isı |  |  |  |  | Isı Oranı |  | #N/A
| TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00 |  | TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00
| kcal / h |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | Btu/h |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
ISI KAZANÇ HESAP TABLOSU
Firma Adı : |  |  | Akkor |  |  | Proje Şartları | Hava Şartları | Dış | İç | Sıcaklık Farkı | kcal/kg ( i ) | Sayfa No | 2
Hesabın Yapıldığı Ay : |  |  | Temmuz |  |  |  | Kış | -6 | 22 | 28 |  | Tarih | 2026-07-29 | [6 empty] | 7
İşin Adı : |  |  | Serhan Akbaş |  |  |  | Yaz ( Kuru ) | 37 | 24 | 13 |  | Firma | Akkor | [6 empty] | 13
Yapının Bulunduğu Yer : |  |  | Bursa |  |  |  | Yaz ( Yaş ) | 25 | 18.5 | 6.5 |  | Departman | Proje Departmanı
Kat : |  |  |  | Oda No : |  |  | Nisbi Nem % | 38% | 50% | DX ( Gr/kg ) |  | Hesap / Etüd | Özkan SAYLAN |  | " KLİMA SİSTEMLERİ "
Mahal Adı : |  | Mutfak - Yemek |  |  |  |  | Gr/kg ( X ) | 15 | 10.5 | 4.5 |  | Kontrol | Özkan SAYLAN
ODA TRANSMİSYON ve GÜNEŞ ISI KAZANÇLARI
Cinsi | Yön | Alan m² | Adet | Toplam Alan m² | Çıkan Alan m² | Net Alan m² | Radyasyonu ile Isı Kazancı | [6 empty] | Transmisyon ile Isı Kazancı
[7 empty] | 08:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 12:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | 16:00 Güneş Yükü Kcal/m²h | Düzeltme Faktörü | 09:00 Toplam Isı Kcal/h | 12:00 Toplam Isı Kcal/h | 16:00 Toplam Isı Kcal/h | K Kcal/hm²°C | DT °C | Isı Kcal/hm² |  | Kcal/h
Dp | K | 10.5 | 2 | 21 |  | 21 | 29.3103 | 37.931 | 29.3103 | 0.8 | 492.4138 | 637.2414 | 492.4138 | 2.9 | 9 | 26.1 |  | 548.1
Dd1 | B | 30 | 1 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 27 | 10.26 |  | 307.8
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
[10 empty] | Toplam Güneş Yükü | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Toplam Transmisyon | #N/A
ODA DİĞER DUYULUR ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 4 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 70 | kcal(duyulur)/kişi |  |  | 280 |  | 4
Aydınlatma Duyulur Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x Em. x 0,860 |  |  | Ayd. Duyulur Isı Değeri : | Adınlatma Değeri : | 1200 | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 0.25 | 258
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x By-Pass x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 150 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | Sıcaklık Farkı |  | 13 | 58.5
Diğer Aletlerden Duy. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Elk. Alet Duy. Isı Değeri : |  | 150 | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 129
[17 empty] | Toplam Diğer Duyulur Isı Kazancı | 725.5
ODA GİZLİ ISI KAZANÇLARI
İnsanlardan Gizli Isı Kazancı |  |  |  |  | İnsan Sayısı x Emsal |  |  | İnsan Sayısı : |  | 4 | Kişi | İns. olan Duy. Isı Değeri : |  | 60 | kcal(gizli)/kişi |  |  | 240
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x By-Pass x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 150 | m³/h | By-Pass Faktörü : |  | 0.1 | 4.5 |  | Dx | 47.25
Diğer Aletlerden Gizli. Isı Kazancı |  |  |  |  | wh x n x 0,860 |  |  | Alet Gizli Isı Değeri : |  |  | wh | Miktar/Adet : | 1 | adet | Emn. Katsayısı : |  | 1 | 0
[17 empty] | Toplam Gizli Isı Kazancı | 287.25
HAVALANDIRMA ISI KAZANCI ( TAZE HAVA ISI KAZANCI )
Taze Hava By-Pass Duy. Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,3 x (1-By-Pass) x DT |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 150 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 13 |  | DT | 526.5
Taze Hava By-Pass Gizli Isı Kaz. |  |  |  |  | m³/h x 0,7 x (1-By-Pass) x Dx |  |  | Taze Hava Miktarı : |  | 150 | m³/h | ( 1 - By - Pass ) |  | 0.9 | 4.5 |  | Dx | 425.25
[17 empty] | Toplam Havalandırma Isı Kazancı | 951.75
Duyulur |  | = | Toplam Duyulu Isı |  |  |  |  | Duyulur | = | #N/A | [5 empty] | = | % | #N/A
Isı Oranı |  |  | T. Duyulur Isı + T. Gizli Isı |  |  |  |  | Isı Oranı |  | #N/A
| TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00 |  | TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ |  |  | 8:00 | 12:00 | 16:00
| kcal / h |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | Btu/h |  |  | #N/A | #N/A | #N/A