## 1
ISI KAZANCI HESAP CETVELİ |  |  |  |  | SAYFA : | 1
[5 empty] | KAT : | 1.BODRUM KAT
PROJE ADI :
| DİZAYN ŞART. | KT ºC | YT ºC | % RH | kj / kg | kcal / kg
| DIŞ HAVA | 35 | 25 | 45 | 76.5 | 18.3014
| ODA | 25 | 18 | 50 | 51 | 12.201
MAHAL : | 1.BODRUM KAT |  |  | MAX.YÜK : | 8:00 | KD
GÜN.RAD.
YÖN | CİNSİ | YÜZEY M ² | veya | FAKTÖR | DUYULUR ISI | GİZLİ ISI
|  |  | SIC.FARKI |  | kcal / h | kcal / h
RADYASYON ISI KAZANCI
GB | CAM | 64.8 | 350 | 0.2 | 4536
0
0
GÜNEŞ VE İLETİM (DIŞ DUVAR VE ÇATI)
GB | CAM | 64.8 | 8 | 2.55 | 1321.92
G | DD | 30.6 | 5.6 | 0.79 | 135.3744
KD | DD | 68.4 | 7.8 | 0.79 | 421.4808
0
0
İLETİM ISI KAZANCI
KB | İD | 36 | 5 | 2.95 | 531
0
0
KİŞİLERDEN OLAN ISI KAZANCI
| 20 | 56 | DUYULUR ISI |  | 1120
| 20 | 60 | GİZLİ ISI |  |  | 1200
AYDINLATMA ISI KAZANCI
| 160 | 20 | 0.86 |  | 2752
CİHAZLARDAN OLAN ISI KAZANCI
2236
DIŞ HAVA BY-PASS ISI KAZANCI
|  | 10 | 0.1 | 0.29 | 0
|  | 6 | 0.1 | 0.716 |  | 0
|  |  | ODA ISILARI ODI;OGI |  | 13053.7752 | 1200
|  |  | EMNİYET FAKTÖRÜ | 5 | 652.6888 | 60
|  |  | EFEKTİF ODA ISILARI EODI;EOGI |  | 13706.464 | 1260
|  |  | TOPLAM ISI KAZANCI |  |  | 14966.464
TAZE HAVA ISI KAZANCI
| 400 | 10 | 0.9 | 0.29 | 1044
| 400 | 6 | 0.9 | 0.716 |  | 1546.56
|  |  | KISMİ TOPLAM |  | 1044 | 1546.56
|  |  | KANAL KAYIPLARI | 5 | 52.2 | 77.328
|  |  | TOPLAM |  | 1096.2 | 1623.888
|  |  | TOPLAM TAZE HAVA ISI KAZANCI |  |  | 2720.088
| 1.BODRUM KAT |  | TOPLAM ISI KAZANCI |  |  | 17686.552

## 2
ISI KAZANCI HESAP CETVELİ |  |  |  |  | SAYFA : | 2
[5 empty] | KAT : | ZEMİN KAT
PROJE ADI :
| DİZAYN ŞART. | KT ºC | YT ºC | % RH | kj / kg | kcal / kg
| DIŞ HAVA | 35 | 25 | 45 | 76.5 | 18.3014
| ODA | 25 | 18 | 50 | 51 | 12.201
MAHAL : | ZEMİN KAT |  |  | MAX.YÜK : | 8:00 | KD
GÜN.RAD.
YÖN | CİNSİ | YÜZEY M ² | veya | FAKTÖR | DUYULUR ISI | GİZLİ ISI
|  |  | SIC.FARKI |  | kcal / h | kcal / h
RADYASYON ISI KAZANCI
GD | CAM | 14.8 | 338 | 0.5 | 2501.2
GB | CAM | 19.9 | 35 | 0.5 | 348.25
KD | CAM | 37.8 | 180 | 0.5 | 3402
GÜNEŞ VE İLETİM (DIŞ DUVAR VE ÇATI)
GD | CAM | 14.8 | 8 | 2.8 | 331.52
GB | CAM | 19.9 | 8 | 2.8 | 445.76
KD | CAM | 37.8 | 8 | 2.8 | 846.72
0
0
İLETİM ISI KAZANCI
KB | İD | 19.9 | 5 | 2.95 | 293.525
0
0
KİŞİLERDEN OLAN ISI KAZANCI
| 16 | 56 | DUYULUR ISI |  | 896
| 16 | 60 | GİZLİ ISI |  |  | 960
AYDINLATMA ISI KAZANCI
| 80 | 20 | 0.86 |  | 1376
CİHAZLARDAN OLAN ISI KAZANCI
2236
DIŞ HAVA BY-PASS ISI KAZANCI
|  | 10 | 0.1 | 0.29 | 0
|  | 6 | 0.1 | 0.716 |  | 0
|  |  | ODA ISILARI ODI;OGI |  | 12676.975 | 960
|  |  | EMNİYET FAKTÖRÜ | 5 | 633.8487 | 48
|  |  | EFEKTİF ODA ISILARI EODI;EOGI |  | 13310.8237 | 1008
|  |  | TOPLAM ISI KAZANCI |  |  | 14318.8237
TAZE HAVA ISI KAZANCI
| 320 | 10 | 0.9 | 0.29 | 835.2
| 320 | 6 | 0.9 | 0.716 |  | 1237.248
|  |  | KISMİ TOPLAM |  | 835.2 | 1237.248
|  |  | KANAL KAYIPLARI | 5 | 41.76 | 61.8624
|  |  | TOPLAM |  | 876.96 | 1299.1104
|  |  | TOPLAM TAZE HAVA ISI KAZANCI |  |  | 2176.0704
| ZEMİN KAT |  | TOPLAM ISI KAZANCI |  |  | 16494.8942

## 3
ISI KAZANCI HESAP CETVELİ |  |  |  |  | SAYFA : | 3
[5 empty] | KAT : | 1.KAT
PROJE ADI :
| DİZAYN ŞART. | KT ºC | YT ºC | % RH | kj / kg | kcal / kg
| DIŞ HAVA | 35 | 25 | 45 | 76.5 | 18.3014
| ODA | 25 | 18 | 50 | 51 | 12.201
MAHAL : | 1.KAT |  |  | MAX.YÜK : | 8:00 | KD
GÜN.RAD.
YÖN | CİNSİ | YÜZEY M ² | veya | FAKTÖR | DUYULUR ISI | GİZLİ ISI
|  |  | SIC.FARKI |  | kcal / h | kcal / h
RADYASYON ISI KAZANCI
GD | CAM | 22.6 | 338 | 0.5 | 3819.4
GB | CAM | 42.8 | 35 | 0.5 | 749
KD | CAM | 47.2 | 180 | 0.5 | 4248
GÜNEŞ VE İLETİM (DIŞ DUVAR VE ÇATI)
GD | CAM | 22.6 | 8 | 2.8 | 506.24
GB | CAM | 42.8 | 8 | 2.8 | 958.72
KD | CAM | 47.2 | 8 | 2.8 | 1057.28
FLAT ROOF | TAVAN | 33 | 22 | 0.79 | 573.54
PLOTİS | DÖŞEME | 55 | 5 | 0.79 | 217.25
İLETİM ISI KAZANCI
KB | İD | 19.9 | 5 | 2.95 | 293.525
0
0
KİŞİLERDEN OLAN ISI KAZANCI
| 22 | 56 | DUYULUR ISI |  | 1232
| 22 | 60 | GİZLİ ISI |  |  | 1320
AYDINLATMA ISI KAZANCI
| 135 | 20 | 0.86 |  | 2322
CİHAZLARDAN OLAN ISI KAZANCI
2924
DIŞ HAVA BY-PASS ISI KAZANCI
|  | 10 | 0.1 | 0.29 | 0
|  | 6 | 0.1 | 0.716 |  | 0
|  |  | ODA ISILARI ODI;OGI |  | 18900.955 | 1320
|  |  | EMNİYET FAKTÖRÜ | 5 | 945.0477 | 66
|  |  | EFEKTİF ODA ISILARI EODI;EOGI |  | 19846.0027 | 1386
|  |  | TOPLAM ISI KAZANCI |  |  | 21232.0027
TAZE HAVA ISI KAZANCI
| 440 | 10 | 0.9 | 0.29 | 1148.4
| 440 | 6 | 0.9 | 0.716 |  | 1701.216
|  |  | KISMİ TOPLAM |  | 1148.4 | 1701.216
|  |  | KANAL KAYIPLARI | 5 | 57.42 | 85.0608
|  |  | TOPLAM |  | 1205.82 | 1786.2768
|  |  | TOPLAM TAZE HAVA ISI KAZANCI |  |  | 2992.0968
| 1.KAT |  | TOPLAM ISI KAZANCI |  |  | 24224.0995

## 4
ISI KAZANCI HESAP CETVELİ |  |  |  |  | SAYFA : | 4
[5 empty] | KAT : | TERAS KAT
PROJE ADI :
| DİZAYN ŞART. | KT ºC | YT ºC | % RH | kj / kg | kcal / kg
| DIŞ HAVA | 35 | 25 | 45 | 76.5 | 18.3014
| ODA | 25 | 18 | 50 | 51 | 12.201
MAHAL : | TERAS KAT |  |  | MAX.YÜK : | 8:00 | KD
GÜN.RAD.
YÖN | CİNSİ | YÜZEY M ² | veya | FAKTÖR | DUYULUR ISI | GİZLİ ISI
|  |  | SIC.FARKI |  | kcal / h | kcal / h
RADYASYON ISI KAZANCI
GD | CAM | 17.5 | 35 | 0.5 | 306.25
GB | CAM | 35 | 439 | 0.5 | 7682.5
KD | CAM | 37.5 | 35 | 0.5 | 656.25
GÜNEŞ VE İLETİM (DIŞ DUVAR VE ÇATI)
GD | CAM | 17.5 | 8 | 2.8 | 392
GB | CAM | 35 | 8 | 2.8 | 784
KD | CAM | 37.5 | 8 | 2.8 | 840
FLAT ROOF | TAVAN | 90 | 16.5 | 0.79 | 1173.15
0
İLETİM ISI KAZANCI
KB | İD | 19.9 | 5 | 2.95 | 293.525
0
0
KİŞİLERDEN OLAN ISI KAZANCI
| 12 | 56 | DUYULUR ISI |  | 672
| 12 | 60 | GİZLİ ISI |  |  | 720
AYDINLATMA ISI KAZANCI
| 90 | 20 | 0.86 |  | 1548
CİHAZLARDAN OLAN ISI KAZANCI
1548
DIŞ HAVA BY-PASS ISI KAZANCI
|  | 10 | 0.1 | 0.29 | 0
|  | 6 | 0.1 | 0.716 |  | 0
|  |  | ODA ISILARI ODI;OGI |  | 15895.675 | 720
|  |  | EMNİYET FAKTÖRÜ | 5 | 794.7838 | 36
|  |  | EFEKTİF ODA ISILARI EODI;EOGI |  | 16690.4588 | 756
|  |  | TOPLAM ISI KAZANCI |  |  | 17446.4588
TAZE HAVA ISI KAZANCI
| 420 | 10 | 0.9 | 0.29 | 1096.2
| 420 | 6 | 0.9 | 0.716 |  | 1623.888
|  |  | KISMİ TOPLAM |  | 1096.2 | 1623.888
|  |  | KANAL KAYIPLARI | 5 | 54.81 | 81.1944
|  |  | TOPLAM |  | 1151.01 | 1705.0824
|  |  | TOPLAM TAZE HAVA ISI KAZANCI |  |  | 2856.0924
| TERAS KAT |  | TOPLAM ISI KAZANCI |  |  | 20302.5511