## Sayfa1
1-Ofis Tipi Yerler Icin Klima Hesap Cetveli
En | x | Boy | = | Alan (m²) | Kisi Sayisi | Bolge | Hesaplanan Btu/h | Secilen BTU/h | Aciklama
4 | x | 4 | = | 16 | 4 | G.Dogu Anadolu | 7392 | 9000 | Her halukarda 4x4=16 mm2 lik ofislere 9000 btu/h fazlasiyla yeterli
4 | x | 4 | = | 16 | 5 | G.Dogu Anadolu | 7992 | 9000
4 | x | 5 | = | 20 | 4 | G.Dogu Anadolu | 9240 | 12000 | Ofiste surekli yasayan insan sayisi 8 kisi olsa bile 12000 btu/h lik klima yeterli gelmektedir.
4 | x | 5 | = | 20 | 5 | G.Dogu Anadolu | 9840 | 12000
4 | x | 5 | = | 20 | 8 | G.Dogu Anadolu | 11640 | 12000
4 | x | 6 | = | 24 | 4 | G.Dogu Anadolu | 11088 | 12000 | Odada surekli bulunan kisi sayisi 5 kisiyi gecmemelidir.
4 | x | 6 | = | 24 | 5 | G.Dogu Anadolu | 11688 | 12000
4 | x | 7 | = | 28 | 5 | G.Dogu Anadolu | 13556 | 2x9000 | Odada max. 11 kisi surekli olarak bulunabilir
4 | x | 7 | = | 28 | 11 | G.Dogu Anadolu | 17476 | 2x9000
4 | x | 8 | = | 32 | 4 | G.Dogu Anadolu | 14784 | 2x9000 | Odada max. 18 kisi surekli olarak bulunabilir
4 | x | 8 | = | 32 | 18 | G.Dogu Anadolu | 23524 | 2x12000
4 | x | 9 | = | 36 | 4 | G.Dogu Anadolu | 16632 | 2x9000 | Proje muduru odasi icin uygun
4 | x | 10 | = | 40 | 4 | G.Dogu Anadolu | 19500 | (1x12000)+(1x9000) | Iki adet olmasi daha uygundur.
5 | x | 10 | = | 50 | 4 | G.Dogu Anadolu | 24120 | (1x12000)+(1x12000) | Proje muduru odasi icin uygun
2-Yatakhane Tipi Yerler Icin Klima Hesap Cetveli
A-Isci Yatakhaneleri Icin
En | x | Boy | = | Alan (m²) | Kisi Sayisi | Bolge | Hesaplanan Btu/h | Secilen BTU/h | Aciklama
4 | x | 4 | = | 16 | 4 | G.Dogu Anadolu | 8412 | 9000 | 9000 btu/h dan az olmamalidir.
4 | x | 4 | = | 16 | 6 | G.Dogu Anadolu | 9612 | 12000 | 12000 btu/h emniyetli bir secimdir.
4 | x | 5 | = | 20 | 6 | G.Dogu Anadolu | 11460 | 12000 | 12000 btu/h dan az olmamalidir.
B-Formen Yatakhane Binasi Icin
En | x | Boy | = | Alan (m²) | Kisi Sayisi | Bolge | Hesaplanan Btu/h | Secilen BTU/h | Aciklama
3 | x | 2.5 | = | 7.5 | 1 | G.Dogu Anadolu | 3465 | 7000 | Fazlasiyla yeterlidir.
3 | x | 3 | = | 9 | 1 | G.Dogu Anadolu | 4158 | 7000 | Fazlasiyla yeterlidir.
3 | x | 3 | = | 9 | 4 | G.Dogu Anadolu | 4158 | 7000 | Fazlasiyla yeterlidir.
C- Muhendis Yatakhane Binalari Icin
En | x | Boy | = | Alan (m²) | Kisi Sayisi | Bolge | Hesaplanan Btu/h | Secilen BTU/h | Aciklama
1.Grup |  |  |  | 36 | 1 | G.Dogu Anadolu | 16632 | 18000 | Banyo dahil edilmistir.
1.Grup |  |  |  | 20 | 1 | G.Dogu Anadolu | 9240 | 12000 | Banyo dahil edilmemistir.
2.Grup |  |  |  | 20 | 1 | G.Dogu Anadolu | 9240 | 12000 | Banyo dahil edilmistir.
2.Grup |  |  |  | 16 | 1 | G.Dogu Anadolu | 7392 | 9000 | Banyo dahil edilmemistir.
3.Grup |  |  |  | 18 | 1 | G.Dogu Anadolu | 8316 | 9000 | Banyo dahil edilmistir.
3.Grup |  |  |  | 14 | 1 | G.Dogu Anadolu | 6478 | 7000 | Banyo dahil edilmemistir.
4.Grup |  |  |  | 16 | 1 | G.Dogu Anadolu | 7392 | 9000 | Banyo dahil edilmistir.
4.Grup |  |  |  | 12 | 1 | G.Dogu Anadolu | 5554 | 7000 | Banyo dahil edilmemistir.
3-Yemekhane Tipi Yerler Icin Klima Hesap Cetveli
A-Ofis Yemekhane Binasi Icin
En | x | Boy | = | Alan (m²) | Kisi Sayisi | Bolge | Hesaplanan Btu/h | Secilen BTU/h | Aciklama
19 | x | 10 | = | 190 | 40 | G.Dogu Anadolu | 111080
19 | x | 10 | = | 190 | 80 | G.Dogu Anadolu | 135080
B-Isci Yemekhane Binasi Icin
En | x | Boy | = | Alan (m²) | Kisi Sayisi | Bolge | Hesaplanan Btu/h | Secilen BTU/h | Aciklama
26 | x | 10 | = | 260 | 130 | G.Dogu Anadolu | 200000
26 | x | 10 | = | 260 | 260 | G.Dogu Anadolu | 278000
12 | x | 10 | = | 120 | 10 | G.Dogu Anadolu | 60540
4-Lokal Tipi Yerler Icin Klima Hesap Cetveli
A-Muhendis Lokal Binasi Icin
En | x | Boy | = | Alan (m²) | Kisi Sayisi | Bolge | Hesaplanan Btu/h | Secilen BTU/h | Aciklama
11 | x | 9.5 | = | 104.5 | 15 | G.Dogu Anadolu | 56820 | 47000+9000
7 | x | 9.5 | = | 66.5 | 10 | G.Dogu Anadolu | 35000 | 22000+12000
B-Formen Lokali Binasi Icin
En | x | Boy | = | Alan (m²) | Kisi Sayisi | Bolge | Hesaplanan Btu/h | Secilen BTU/h | Aciklama
10 | x | 8 | = | 80 | 20 | G.Dogu Anadolu | 47580 | 47000 | 1 Adet Salon Tipi Klima Yeterlidir
NOT: | .Tum hesaplamalar,tavan yuksekliginin standart 3m. ve iyi izole edilmis oldugu kabul edilerek yapilmistir.
..Yemekhane bolumleri ile ilgili hesaplamalar ile,deneyimlenen ihtiyaclar buyuk farkliliklar gostermektedir.
...22000 btu/h degerinden sonra,mekanin yapisina gore diger klima tipleri (salon tipi vs) dusunulmelidir.
….Kalacak kisi sayisi acisindan 4 kisiye kadar hesaplamada herhangi bir degisiklik sozkonusu degildir.