## Sayfa1
Mahal No / İsmi |  |  | Yönetim | [6 empty] | PROJE İSMİ
Dizayn Şartları |  |  | Dış Ortam | Yaz | Kış | İç Ortam |  | Yaz | Kış
|  |  |  | 33 | -6 |  |  | 25 | 22
KONVEKSİYON ISI KAZANCI | [10 empty] | RADYASYON ISI KAZANCI
Yapı Bileşeni | Yön | Genişlik | Yükseklik | Alan | Adet | Çıkan Alan | Hesaba Giren Alan | Isı İletim Katsayısı | t2-t1 | ISIKAZANCI | Radyasyon | Gölgeleme Faktörü | ISIKAZANCI
|  | m | m | m² |  | m² | m² | w/m²K | ºC | Watt | W/m² |  | Watt
P1 | B | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2.4 | 8 | 76.8 | 500 | 0.9 | 1800
DD | B | 5 | 4 | 20 | 1 | 4 | 16 | 0.383 | 8 | 49.024 |  |  | 0
P1 | K | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2.4 | 8 | 76.8 | 50 | 0.9 | 180
DD | K | 7.4 | 4 | 29.6 | 1 | 4 | 25.6 | 0.383 | 8 | 78.4384 |  |  | 0
TAV |  |  |  | 26 | 1 |  | 26 | 0.36 | 8 | 74.88 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | TOPLAM |  | 355.9424 | TOPLAM |  | 1980
İNSANLARDAN OLUŞAN ISIKAZANCI
|  | Kişi Sayısı | Isı / Kişi |  |  |  |  | Duyulur (w) |  | Gizli (w)
Duyulur |  | 3 | 70 | watt |  |  |  | 210 |  | 141 | TOPLAM SOĞUTMA |  |  | Gizli | Duyulur | Toplam
Gizli |  | 3 | 47 | watt | [8 empty] | kW | 0.141 | 3.4419 | 4.6329
[13 empty] | BTU/h | 481.092 | 11743.9075 | 15807.5995
AYDINLATMADAN OLUŞAN ISIKAZANCI
|  | Alan (m²) | Yük (w/m²) | Faktör | [5 empty] | Toplam (w) |  |  |  | Soğutma Yükü (w/m²) |  | 178.1901
Aydınlatma |  | 26 | 30 | 1 | [5 empty] | 780
[11 empty] | TAZE HAVA |  |  | KİŞİ BAŞI | KİŞİ | Toplam
CİHAZLARDAN OLUŞAN ISIKAZANCI | [13 empty] | 50 | 3 | 1.05
|  | Adet | Yük (watt) | Cihaz İsmi | [5 empty] | Toplam (w)
Cihazlar |  | 1 | 116 | Bilgisayar | [5 empty] | 116
0