## Sayfa1
|  |  | 14101.9063 | [10 empty] | 31705.6215 | [15 empty] | 37718.5508 | [15 empty] | 64.7901 | [16 empty] | 110 |  |  |  |  | ≥ | 38.4853
PROJE SAHİBİ | [24 empty] | PAFTA | [11 empty] | ADA | [11 empty] | PARSEL
BİNA MERDİVEN KOVASI BASINÇLANDIRMA HESAPLARI PLATFORMU
BİNASAÇAK YÜKSEKLİĞİ ( H ) | [35 empty] | 40 | [6 empty] | m |  |  |  | KAÇIŞ KAPISI GENİŞLİĞİ ( ak ) | [33 empty] | 0.9 |  | m
BİNA KAT YÜKSEKLİĞİ ( H ) | [35 empty] | 4 | [6 empty] | m |  |  |  | YANGIN KAÇIŞ KAPISI STANDART ALANI ( Ask ) | [33 empty] | 2.25 |  | m2
KAÇIŞ KAPISI ADETİ ( S ) | [35 empty] | 7 | [6 empty] | ad |  |  |  | MERDİVEN EVİ GENİŞLİĞİ ( a ) | [33 empty] | 7 |  | m
BİR KATDAKİ TOPLAM KOVA DIŞ DUVAR ALANI ( Add ) | [35 empty] | 88 | [6 empty] | m2 |  |  |  | MERDİVEN EVİ DERİNLİĞİ ( b ) | [33 empty] | 4 |  | m
İÇ DUVAR SIZINTI ORANI ( A / A ) | [35 empty] | 0.00011 | [6 empty] | sb |  |  |  | KAPI KAPAMA AMORTİSÖR KUVVETİ ( Fr ) | [33 empty] | 30 |  | N
DIŞ DUVAR VE DÖŞEME SIZINTI ORANI ( A / Ad ) | [35 empty] | 0.00021 | [6 empty] | sb |  |  |  | KAPIYI AÇMAK İÇİN GEREKLİ STANDART KUVVET ( F ) | [33 empty] | 110 |  | N
BİNA MERDİVEN KOVASI KATSAYISI ( Km ) | [35 empty] | 0.5 | [6 empty] | sb |  |  |  | KAPILAR KAPALI İKEN STANDART BASINÇ ( P0 ) | [33 empty] | 50 |  | Pa
MER KOVASI DIŞINDA EKLENEN SIZINTI ALANI ( Aek ) | [35 empty] | 0.5 | [6 empty] | m2 |  |  |  | KAPILAR AÇIK İKEN STANDART BASINÇ FARKI ( ΔPa ) | [33 empty] | 15 |  | Pa
Yapı elemanı konumu | [46 empty] | Eleman Sıkılığı | [21 empty] | Sızıntı alan oranı ( A/A)
YAPI DIŞ DUVARLARI ( Yapı çatlakları, Pencere ve kapı cevresindeki sineklikler dahil ) | [46 empty] | SIKI ELEMAN | [21 empty] | 0.7 |  |  |  |  | x |  | 10 |  |  | -4 | = | 7e-05
[47 empty] | ORTA ELEMAN | [21 empty] | 0.21 |  |  |  |  | x |  | 10 |  |  | -3 | = | 0.00021
[47 empty] | GEVŞEK ELEMAN | [21 empty] | 0.42 |  |  |  |  | x |  | 10 |  |  | -3 | = | 0.00042
[47 empty] | ÇOK GEVŞEK ELEMAN | [21 empty] | 0.13 |  |  |  |  | x |  | 10 |  |  | -2 | = | 0.0013
YAPI İÇ DUVARLARI ve MERDİVEN EVİ DURLARI | [46 empty] | SIKI ELEMAN | [21 empty] | 0.14 |  |  |  |  | x |  | 10 |  |  | -4 | = | 1.4e-05
[47 empty] | ORTA ELEMAN | [21 empty] | 0.11 |  |  |  |  | x |  | 10 |  |  | -3 | = | 0.00011
[47 empty] | GEVŞEK ELEMAN | [21 empty] | 0.35 |  |  |  |  | x |  | 10 |  |  | -3 | = | 0.00035
ASANSÖR KUYUSU DUVARLARI ( Yapı çatlakları dahil.) | [46 empty] | SIKI ELEMAN | [21 empty] | 0.18 |  |  |  |  | x |  | 10 |  |  | -3 | = | 0.00018
[47 empty] | ORTA ELEMAN | [21 empty] | 0.84 |  |  |  |  | x |  | 10 |  |  | -3 | = | 0.00084
[47 empty] | GEVŞEK ELEMAN | [21 empty] | 0.18 |  |  |  |  | x |  | 10 |  |  | -2 | = | 0.0018
DÖŞEMELER ( Yapı çatlakları ve düşey geçiş çevresi çatlakları dahil. ) | [46 empty] | ORTA ELEMAN | [21 empty] | 0.52 |  |  |  |  | x |  | 10 |  |  | -4 | = | 5.2e-05
0.9
[36 empty] | KAT ADEDİ | [17 empty] | 7
[36 empty] | KAPI ADETİ | [17 empty] | 7
[34 empty] | KAPIKAPANMA KUVVETİ | [19 empty] | 30
[36 empty] | KAPIAÇMA KUVVETİ | [17 empty] | 110
[36 empty] | ORTAM BASINÇ FARKI | [17 empty] | 15 | [11 empty] | 28
[36 empty] | ORTAM BASINÇI | [17 empty] | 50
[36 empty] | Max FAN DEBİSİ | [17 empty] | 37718.5508
[36 empty] | Max FAN BASINCI | [17 empty] | 64.7901
40
kapı açma kuvvetinin kontrolü
Fe = 2/3 x Ask x Pmax
Merdiven kovası tasarım yüksekliği
[37 empty] | Fe = |  |  |  | 0.66 |  |  |  | x | 0.9 |  |  |  | x | 64.7901 |  |  | = |  | 38.4853
[37 empty] | Standart kuvvet(F) | [16 empty] | = |  | 110
[37 empty] | 110 | [7 empty] | ≥ |  | 38.4853
[34 empty] | 3 metre | [47 empty] | 4
[64 empty] | Bina saçak yüksekliği | [13 empty] | Kapı
Alanı
|  | 15 | [75 empty] | 2.25
|  | 1 m/sn | [31 empty] | Min
110
Menfez
15
|  | 1 m/sn | [36 empty] | Fan
[13 empty] | 4 | [21 empty] | 5 metre | [33 empty] | 7
1 - KAÇIŞ KAPILARI KAPALI DURUMDA. ( 50 Pa ) BASINÇLANDIRMA ANALİZİ
BİR KAT İÇİN MERDİVEN DUVARI SIZINTI ALANI HESABI
[5 empty] | As = 2 x ( a + b ) x h x ( A / A ) = | [26 empty] | 2 |  | x |  | ( | 7 | [5 empty] | + |  | 4 | [5 empty] | ) x |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | x |  | 0.00011 | [5 empty] | = |  | 0.00968
ZEMİN KAT İÇİN MERDİVEN KOVASI SIZINTI ALANI HESABI
[5 empty] | Asz = As + 0,02 = | [12 empty] | 0.00968 | [10 empty] | + |  | 0.02 |  |  |  |  | = |  | 0.02968
NORMAL KATLAR İÇİN MERDİVEN KOVASI SIZINTI ALANI HESABI
[5 empty] | Asn = As + 0,01 = | [12 empty] | 0.00968 | [10 empty] | + |  | 0.01 |  |  |  |  | = |  | 0.01968
TOPLAM MERDİVEN KOVASI SIZINTI ALANI HESABI
[5 empty] | ∑As = Asz + ( S x Asn ) + Aek = | [24 empty] | 0.02968 | [10 empty] | + |  | ( | 7 |  |  |  | x |  | 0.01968 | [10 empty] | ) |  | + |  | 0.5 |  |  | = | 0.66744
Kaçış kapısı ve duvarlar dışında. Merdiven kovasında bulunan diğer sızıntılar için | [66 empty] | 0.5 |  |  |  | m2 alan eklenmiştir.
l
[5 empty] | Qkk1 = 0,83 x ∑As x ( P0 ) | [20 empty] | 0.5 |  |  | = |  | 0.83 |  |  |  |  | x |  | 0.66744 | [10 empty] | x |  | ( | 50 |  |  |  | ) 0,5 |  |  |  | = |  | 3.9172 | [10 empty] | = |  | 14101.9063
2 - KAÇIŞ KAPILARI AÇIK DURUMDA. ( 1m/s ) HIZ KIRİTERİNE GÖRE BASINÇLANDIRMA ANALİZİ
Bu bölümde .Yangın katı dışında. İkinci bir kaçış kapısınında açık konumda.Digerlerinin kapalı oldugu varsayıldı
KAÇIŞ KAPISINDAN ( 1 m/sn ) HIZLA DİĞER MEKANA GECECEK HAVA DEBİSİ HESABI
[5 empty] | Qsı = Ask x 1 = | [12 empty] | 2.25 | [6 empty] | x |  | 1 |  |  |  |  | = |  | 2.25 | [14 empty] | = |  | 0.0375
YANGIN KATINDA. MERDİVEN KOVASINDAN DIŞ ORTAMA AÇILAN HAVA GEÇİŞ ALANI HESABI
[5 empty] | Av = Ask x 0,4 = | [12 empty] | 2.25 | [6 empty] | x |  | 0.4 |  |  |  |  | = |  | 0.9
YANGIN KATINDA GERÇEKLEŞECEK HAVA GEÇİŞ ALANI HESABI
[5 empty] | Asyk = | [6 empty] | Ask |  |  |  |  | x |  | Av | [8 empty] | = | [6 empty] | 2.25 | [5 empty] | x |  | 0.9 | [9 empty] | = |  | 0.83563
[8 empty] | ( | Ask |  |  |  |  | 2 |  | + |  | Av |  |  |  | 2 |  | ) | 0.5 |  |  |  |  | ( | 5.0625 | [7 empty] | + |  | 0.81 | [7 empty] | ) | 0.5
YANGIN KATINDA HAVA AKIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK HAVA BASINCI HESABI
[5 empty] | Δp = | [5 empty] | Qsı | [12 empty] | 2 |  | = |  |  |  |  | 2.25 | [14 empty] | 2 |  | = |  | 10.524
[9 empty] | 0.83 | [5 empty] | x |  | Asyk | [11 empty] | 0.83 | [5 empty] | x |  | 0.83563
YANGIN KATININ BİR ÜSTÜNDEKİ MEKAN SIZINTI HESABI
[5 empty] | Asyü = |  |  | 0.5 |  |  |  | x |  | Add |  |  |  |  | x |  | H |  |  | x |  | ( A/A )d | [7 empty] | = |  | 0.5 |  |  |  |  | x |  | 88 | [5 empty] | x |  | 4 | [5 empty] | x |  | 0.00021 | [7 empty] | = | 0.03696
YANGIN MAHALLİNİN BİR ÜST KATINDA GERÇEKLEŞECEK HAVA GEÇİŞ ALANI HESABI
[5 empty] | Asü = | [6 empty] | Ask |  |  |  |  | x |  | Asyü | [10 empty] | = | [6 empty] | 2.25 | [5 empty] | x |  | 0.03696 | [9 empty] | = |  | 0.036955
[8 empty] | ( | Ask |  |  |  |  | 2 |  | + |  | Asyü | [5 empty] | 2 |  | ) | 0.5 |  |  |  |  | ( | 5.0625 | [7 empty] | + |  | 0.001366 | [7 empty] | ) | 0.5
KAPALI DURUMDAKİ DİGER KACIŞ KAPILARININ SIZINTI ALANI HESABI
[5 empty] | Askk = |  |  | ( | S |  |  | - |  | 2 |  | ) | x |  | Asn |  |  |  |  | = |  | ( | 7 |  |  |  | - |  | 2 |  |  | ) | x |  | 0.01968 | [10 empty] | = |  | 0.0984
KAPALI DURUMDAKİ DİGER KACIŞ KAPILARINA AİT DUVARLARIN SIZINTI ALANI HESABI
[5 empty] | Askd = |  |  | ( | S |  |  | - |  | 2 |  | ) | x |  | Asü |  |  |  |  | = |  | ( | 7 |  |  |  | - |  | 2 |  |  | ) | x |  | 0.036955 | [10 empty] | = |  | 0.18478
YANGIN MAHALLİNİN DIŞINDAKİ KATLARDA GERÇEKLEŞECEK TOPLAM HAVA GEÇİŞ ALANI HESABI
[5 empty] | Askt = |  |  |  |  | Askk | [8 empty] | x |  | Askd | [12 empty] | = |  |  | 0.0984 | [9 empty] | x |  | 0.18478 | [9 empty] | = |  | 0.086852
[8 empty] | ( | Askk | [6 empty] | 2 |  | + |  | Askd | [7 empty] | 2 |  | ) | 0.5 |  |  |  |  | ( | 0.0096826 | [7 empty] | + |  | 0.034142 | [7 empty] | ) | 0.5
MERDİVEN KOVASI VE DIŞ ORTAMDAKİ TOPLAM SIZINTI ALANI HESABI
[5 empty] | ∑As = Ask + Asyk + Askk + Askt = | [27 empty] | 2.25 |  |  |  |  | + |  | 0.83563 | [7 empty] | + |  | 0.0984 | [10 empty] | + |  | 0.086852 | [5 empty] | = |  | 3.2709
KAÇIŞ KAPILARI AÇIK DURUMDA. ( 1m/s ) HIZ KIRİTERİNE GÖRE GEREKLİ FAN DEBİSİ HESABI
[6 empty] | Qka = 0,83 x ∑As x ( Δp ) | [19 empty] | 0.5 |  |  | = |  | 0.83 |  |  |  |  | x |  | 3.2709 | [10 empty] | x |  | ( | 10.524 | [5 empty] | ) 0,5 |  |  |  | = |  | 8.8071 | [10 empty] | = |  | 31705.6215
3 - KAÇIŞ KAPILARI AÇIK DURUMDA ( 15 Pa ) BASINÇ FARKI KIRİTERİNE GÖRE BASINÇLANDIRMA ANALİZİ
AÇIK KAPALARIN BULUNDUĞU KATLARDA . MER. KOVASI VE DIŞ ORTAM ARASI TOPLAM SIZINTI ALANI HESABI
[5 empty] | ∑As = Ask + Asyk + Askt = | [20 empty] | 2.25 |  |  |  |  | + |  | 0.83563 | [7 empty] | + |  | 0.086852 | [10 empty] | = |  | 3.1725
AÇIK KAPALARIN BULUNDUĞU KATLARDA . ( 15 Pa ) BASINCI SAĞLAYACAK HAVA DEBİSİ HESABI
[5 empty] | Qka = 0,83 x ∑As x ( Pa ) | [18 empty] | 0.5 |  |  | = |  | 0.83 |  |  |  |  | x |  | 3.1725 | [10 empty] | x |  | ( | 15 |  |  |  | ) 0,5 |  |  |  | = |  | 10.1982 | [10 empty] | = |  | 36.7135
KAPALI KAPALARIN BULUNDUĞU KATLARDA . ( 15 Pa ) BASINCI SAĞLAYACAK HAVA DEBİSİ HESABI
[5 empty] | Qkkk = 0,83 x ∑As x ( Δ Pa ) | [20 empty] | 0.5 |  |  | = |  | 0.83 |  |  |  |  | x |  | 0.086852 | [10 empty] | x |  | ( | 15 |  |  |  | ) 0,5 |  |  |  | = |  | 0.27919 | [10 empty] | = |  | 1005.0942
KAÇIŞ KAPILARI KAPALI DURUMDA. ( 1m/s ) HIZ KIRİTERİNE GÖRE GEREKLİ FAN DEBİSİ HESABI
[5 empty] | ∑Qkk2 = Qka + Qkkk = | [16 empty] | 10.1982 | [10 empty] | + |  | 0.27919 | [10 empty] | 10.4774 | [14 empty] | = |  | 37718.5508
4 - BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ FAN Max DEBİSİ
KAPILARIN KONUMU | [25 empty] | HIZ | [10 empty] | BASINÇ | [16 empty] | DEBİ | [13 empty] | SEÇİLEN DEBİ
KAÇIŞ KAPILARI KAPALI DURUMDA. | [25 empty] | 0 | [10 empty] | 50 | [16 empty] | 14101.9063 | [13 empty] | 37718.5508
KAÇIŞ KAPILARI AÇIK DURUMDA. | [25 empty] | 1 | [10 empty] | 10.524 | [16 empty] | 31705.6215
KAÇIŞ KAPILARI AÇIK DURUMDA. | [25 empty] | 1 | [10 empty] | 15 | [16 empty] | 37718.5508 | [13 empty] | Olarak bulundu
5 - BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ FAN Max BASINCI
|  |  | Pmax = |  |  |  | 2 | x |  | ( | ak |  |  |  | - |  | 0.08 |  |  |  |  | ) x |  |  | ( | F |  |  | - |  | Fr |  |  | ) |  | = |  | 2 |  | x |  | ( | 0.9 |  |  |  | - |  | 0.08 |  |  |  |  | ) x |  |  | ( | 110 |  |  |  | - |  | 30 |  | ) | = | 64.7901 | [9 empty] | Olarak bulundu
[19 empty] | ak |  |  | x |  | Ask | [24 empty] | 0.9 |  |  |  |  | x |  | 2.25
* Tüm hesaplar 19 / aralık / 2007 YANGIN YÖNETMELİĞİ, NFPA-92-A ve ASSRAE ye uygun olarak hazırlanmıştır.
[5 empty] | ³P = 2 (W - d) (F - Fr) / (W A) | [17 empty] | Mr + A ³P (W/2) – F (W-d) = 0
P : basınç farkı, (Pa),
F : toplam kapı açma kuvveti, (N),
Mr : kapı kapatıcı ve diğer sürtünmelere aitKapı açmak için, küçük çocukların uygulayabileceği kuvvet 29 N olduğu ve
bu değerin yaşlı bayanlar için 91 N, sağlıklı erkekler için 200 N olduğu unutulmamalıdır.
moment, (N m),
W : kapı genisliği, (m),
A :kapı alanı (m2),
d :kapı kolundan kapı çerçevesine olan mesafe, (m)
* Hesaplanan fan debisi max debidir. Kapılar kapalı durumda debide meydana düşmeler. Kullanılacak firekans kontrollü bir fan motoru tarafından tolere edilecektir. Merdiven kovası içinden dışarıya hava akışını sağlayacak.Debi,basınç ayarlı damper ile de sorun çözülebilir.
* Basınçlandırmayı sağlayacak fan hava giriş ve çıkış menfezi. Binadan enaz 5 metre mesafede olacaktır. Menfez girişine duman algılayıcı sevsör konulacak ve gerekli duman emiş emniyeti sağlanacaktır. Basınçlandırma sistemi yangının algılanması ile devreye girecektir. Ayrıca sisteme manuel kumanda yapılacaktır
* Basınçlandırmayı sağlayacak hava girişi. Merdiven kovasına aralarında enaz 3 metre mesafe olacak şekilde.Farklı iki noktadan girecektir.